江西兆驰半导体有限公司（氨水回收装置）

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

资质证书编号：APJ-（赣）-006

2022年4月21日

江西兆驰半导体有限公司（氨水回收装置）

安全现状评价报告

(终稿)

法定代表人：应  宏

审核定稿人：应  宏

项目负责人：邱国强

报告完成日期：2022年4月21日

安全评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司                              2022年4月21日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评  价  人  员

|  | 姓 名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
| 项目组成员 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
|  | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 |  |
|  | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 |  |
| 报告编制人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 |  |
|  | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 |  |
| 报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 |  |
| 过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 |  |
| 技术负责人 | 应 宏 | 0800000000101630 | 001630 |  |
| 参与人员 | 汪海波 | 专业：安全工程 |  |  |

前   言

江西兆驰半导体有限公司位于南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号，该公司成立于2017年7月32日，注册资金310000万元，企业法人为顾伟，公司许可经营范围为：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该企业于2021年5月14日通过安全验收评价专家评审会，9月13日取得复核意见。由于该企业副产品氨水需要办理危险化学品经营许可证，委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该企业氨水回收装置的安全现状评价工作。

该企业氨水回收装置涉及的物料中氨水(20%）、氨气属于《危险化学品目录》（2015年版）的危化品，未构成危险化学品重大危险源，未涉及易制毒化学品，未涉及监控化学品，未涉及剧毒化学品，未涉及易制爆危险化学品，氨气为高毒物品，不涉及易制爆危险化学品辨识，无重点监管的危险化学工艺，氨气为重点监管危险化学品。

受江西兆驰半导体有限公司的委托，江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担江西兆驰半导体有限公司氨水回收装置的安全现状评价工作，并于2021年12月组织了安全评价小组，按有关要求，进行了资料的准备、现场检查。在此基础上出具了本评价报告，作为江西兆驰半导体有限公司申请氨水危险化学品经营许可证的技术依据。本报告根据现场评价时企业的生产现状和企业提供的有关资料及有关负责人对装置的介绍进行编制，江西兆驰半导体有限公司对本报告涉及的有关原始资料的真实性负责。

报告在编制过程中，得到了有关部门及相关领导、专家、同仁的大力支持，在此深表谢意！同时在编写过程中可能存在的不妥之处，请赐教！

目 录

1、评价概述	1

1.1评价目的	1

1.2评价原则	1

1.3安全现状评价主要依据	2

1.4安全现状评价范围	7

1.5安全现状评价程序	8

2、建设项目概况	10

2.1建设单位概况	10

2.2地理位置与周边环境	10

2.3总平面布置	13

2.4工艺流程及主要设备	14

2.5公用工程	21

2.6消防及安全设施	28

2.7安全管理	31

2.8事故应急预案	34

3危险、有害因素分析	35

3.1物质的主要危险、有害特性	35

3.2重大危险源辨识	36

3.3危险化学品辨识	38

3.4工艺过程的危险因素分析	39

3.5主要设备、设施危险性分析	47

3.6危险、危害产生的原因分析	48

3.7作业环境危险性分析	49

3.8安全管理缺陷分析	50

3.9自然危害因素	51

3.10危险、有害因素分布	52

4评价方法的选择及评价单元划分	53

4.1划分评价单元及评价方法的确定	53

4.2评价单元划分及方法选择	53

4.3评价方法简介	54

5危险有害程度评价	59

5.1固有的危险程度分析	59

5.2危险度分析评价	59

5.3作业条件危险性评价法	59

6 经营单位前置条件符合性评价	61

6.1危险化学品经营单位安全评价现场检查表	61

6.2《危险化学品经营许可证管理办法》检查表	64

7 安全经营条件符合性评价	66

7.1总体布局符合性评价	66

7.2常规防护设施安全评价	67

7.3工艺、设备设施安全评价	67

7.4防火间距、耐火等级、面积评价	68

7.5安全管理评价	69

8安全对策措施	72

8.1安全对策措施、建议的依据及原则	72

8.2改进建议	72

8.3该企业项目存在的事故隐患及整改问题	73

8.4该企业项目存在问题及整改情况	74

9评价结论	75

附件目录	77

附件一：企业涉及的危险化学品理化性质及危险特性表	78

江西兆驰半导体有限公司（氨水回收装置）安全现状评价报告

1、评价概述

1.1评价目的

1）为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规要求，应按国家规定进行安全评价。依法进行安全评价是企业危险化学品经营许可证取得的必备条件之一。

2）找出本装置运行中存在的主要危险、有害因素、预测可能产生的危险、危害后果。

3）对装置运行过程中固有危险、有害因素进行定性、定量的评价和科学分析，对其控制手段进行评价，同时评价其安全等级并估算危险源火灾、爆炸或泄露事故可能造成的事故后果。

（4）提出消除、预防或降低装置危险性、提高装置安全运行等级的安全卫生对策措施，为装置的生产运行及日常管理提供指导，并为有关安全监管部门实行安全监察提供依据。

1.2评价原则

本次对江西兆驰半导体有限公司（氨水回收装置）的安全现状评价所遵循的原则是：

（1）认真贯彻国家现行安全生产法律、法规，严格执行国家标准与规范，力求评价的科学性与公正性。

（2） 采用科学、适用的评价技术方法，力求使评价结论客观，符合该项目的生产实际。

（3） 深入现场，深入实际，充分发挥评价人员和有关专家的专业技术优势，在全面分析危险、有害因素的基础上，提出较为有效的安全对策措施建议。

（4） 诚信、负责，为企业服务。

1.3安全现状评价主要依据

1.3.1 国家法律、行政法规

《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法》（2021年6月10日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，现予公布，自2021年9月1日起施行。）

《中华人民共和国劳动法》（2009年中华人民共和国主席令第28号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

《中华人民共和国消防法》（2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改）

《中华人民共和国职业病防治法》（2017年中华人民共和国主席令第48号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令[2007]69号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过，自2007年11月1日起施行。）

《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]9号，2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过，现将修订后的<中华人民共和国环境保护法>公布，自2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令[2013]4号，2013年6月29日中华人民共和国主席令第4号公布，自2014年1月1日起施行）

《危险化学品安全管理条例2013年修订》（国务院令第591号，自2011年12月1日起施行，中华人民共和国国务院令第645号修订）

《工伤保险条例》（ 中华人民共和国国务院令第586号）

《劳动保障监察条例》（国务院令第423号，2004年12月1日起施行）

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》（国务院令第352号，自2002年4月30日起施行）

《公路安全保护条例》（国务院令第593号，自2011年7月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（江西省第十二届人大常务委员会三十四会议修订）

《江西省消防条例》（2018年7月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议第五次修正）

《江西省突发事件应对条例》（江西省第十二届人民代表大会常务委员会公告第10号）

其他相关法律、法规

1.3.2行政规章、规范性文件

《首批重点监管的危险化学品名录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号

《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》国家安全监管总局安监总管三〔2011〕95号

《第二批重点监管的危险化学品名录》 安监总管三（2013）12号

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》国家安全监管总局安监总厅管三〔2011〕142号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三〔2013〕3号

《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部2020年第1号公告）

《安全生产培训管理办法》国家安监总局令第44号（第80号令修改[2015]）

《生产安全事故应急预案管理办法》国家应急部令[2019]第2号令

《固定式压力容器安全技术监察规程》   TSZ21-2016

《安全阀安全技术监察规程》

国家质量监督检验检疫总局TSG ZF001-2006

《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第1号修改

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》

国家安全生产监督管理总局令第30号（第80号令修改[2015]）

《<中华人民共和国监控化学品管理条例>实施细则》中华人民共和国工业和信息化部令[2018]第48号

《易制毒化学品管理条例》国务院令[2005]第445号，703号自2018年9月18日修正版

《危险化学品经营许可证管理办法》经2012年5月21日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2012年7月17日国家安全生产监督管理总局令第55号公布。

《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》

《危险化学品安全管理条例》   2011国务院令第591号，2013国务院令第645号修正

1.3.3主要规范和标准

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

《防止静电事故通用导则》GB12158-2006

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2009

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012

《工作场所职业病危害警示标志》GBZ158-2003

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T50046-2018

《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《工业循环冷却水处理设计规范》GB/T50050-2017

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1—2015

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013

《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

《交流电气装置的接地设计规范》GB50065-2011

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013

《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014

《系统接地的型式及安全技术要求》GB14050-2008

《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008

《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010

《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）

《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）

《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013

《建筑采光设计标准》GB50033-2013

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》GB/T50493-2019

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

《安全色》GB2893-2008

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008

《工业电视系统工程设计规范》GB50115-2009

《自动化仪表选型设计规定》HG/T20507-2014

《仪表供电设计规定》HG/T20509-2014

《仪表系统接地设计规定》HG/T20513-2014

《信号报警、安全联锁系统设计规定》HG/T20511-2014

《危险化学品生产单位主要负责人安全生产培训大纲及考核标准》 AQ/T 3029-2010

《化工企业定量风险评价导则》AQ/T 3046-2013

《危险化学品生产单位安全生产管理人员安全生产培训大纲及考核标准》AQ/T 3030-2010

《安全评价通则》AQ8001-2007

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

1.3.4评价委托书和技术文件

企业营业执照

租赁意向书

建设工程消防验收意见书

防雷装置检测检验报告

安全阀、压力表校验报告

企业安全、消防组织机构、安全生产管理制度、安全技术操作规程、事故应急救援预案及安全管理人员、特种作业人员安全技术培训证书复印件、总平面布置竣工图等。

1.4安全现状评价范围

本次评价范围为江西兆驰半导体有限公司（氨水回收装置）的设施、设备以及储存、经营场所所涉及到的安全生产问题。具体范围如下：

包括：101外延芯片厂房的氨水回收装置（起：集气管道收集）（10套膜吸收）、115#废气车间（终：氨水储罐）、包括配套辅助设施、安全管理、应急管理。

本评价报告主要对上述建设项目范围内涉及到安全生产的危险、有害因素进行识别、危险程度评价，应采取的安全技术对策措施和管理措施等进行综合评价，并检验企业提供的技术资料的有效性，企业对其提供的技术性资料的真实性负责。对于以后新增设备、进行技术改造或生产、工艺条件进行改变或用于生产其他产品均不适合本评价结论。本评价已验收的LED外延片和芯片生产项目一期的生产设备与公用工程及辅助设施。

凡涉及该项目的厂外运输及环保问题，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内。

另外，涉及该项目的职业危害评价由取得职业卫生技术服务机构负责，本报告仅对有害因素进行简要辨识与分析，供企业参考，而不给予评价。另委托方所提供的文件、资料应对其真实性负责，若有虚假导致评价报告失实，本评价方不予承担责任。

1.5安全现状评价程序

本项目的安全现状评价工作程序按照《安全评价导则》（AQ8001-2007）的要求。具体过程如图1-1。

图1-1评价程序框图

前期准备

辨识与分析危险有害因素

划分评价单元

选择评价方法

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

做出安全评价结论

编制安全评价报告

2、建设项目概况

2.1建设单位概况

江西兆驰半导体有限公司位于南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号，该公司成立于2017年7月32日，注册资金310000万元，企业法人为顾伟，公司许可经营范围为：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该企业于2021年5月14日通过安全验收评价专家评审会，9月13日取得复核意见。由于该企业副产品氨水需要办理危险化学品经营许可证，委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该企业氨水回收装置的安全现状评价工作。

公司环境健康安全部门现有员工20名，其中专业技术人员6名，专职安全管理人员2名。

2.2地理位置与周边环境

2.2.1地理位置

该企业位于南昌市南昌高新技术产业开发区，区域地形为赣抚平原西南边缘的残丘岗地，海拔高程一般在30～40m，地势北高，略向南西倾斜，山坡平缓。地层分布均匀而有规律，土壤上部为带砂性红壤土，下部为河流冲积砂层。主要形成于中、上更新世，其岩性结构自上而下依次为：亚砂土层、砂层、砂砾石层、砾卵石层，土质结构稳定，下伏地基为第三条红色岩系。地表无破坏现象，地下无地道、地洞、古墓，厂址周围无风景名胜和文化古迹等，工程地质条件较好。厂址地下水对各水泥基础无侵蚀性。该企业地理位置如下：

图2.2-1   该企业区域位置图

2.2.2厂址概况

地址、地形、地貌

南昌市位于江西省中部偏北，地处赣江下游抚河尾闾之间，地理座标东经115度50分-116度01分，北纬28度36分-28度47分。

气候特点：属亚热带东南季风气候，温暖多雨，四季分明，温差较大，夏秋季酷热。

1、气温：历年平均气温16-18℃，最热月7月份，平均气温29.7℃，最冷月1月份，平均气温4.9℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温-9.3℃。

2、气压（Kpa）：夏季平均气压99.86，冬季平均气压101.86。

3、湿度（%）：夏季最热月平均相对湿度77.7，冬季最冷月平均相对湿度75。潮湿系数为1.05。

4、降雨量（mm）：年平均降雨量1596，最大降雨量2346，最小降雨量1402.6，最大一日暴雨量200.6。每年集中降雨期限为4-6月份。

5、风速与风向（m/s）：冬春季多刮北风和偏北风，平均风速4.6-5.4，七、八月多刮西南风，偶有短时台风侵袭，八一桥水面阵风可达八级。

6、雷暴（日）：年最多雷暴日85。

2.2.3周边环境

江西兆驰半导体有限公司位于南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号，东面设有2个出入口，南面与西面各设置一个出入口，南面入口外为天祥北大道，路对面为江西方大长力汽车零部件有限公司，东面围墙外为规划路；路对面为空地，西面为空地，北面下尾村、昌东二中，周边200m范围内无车站、码头、大型商场、学校等重要公共建筑物。江西兆驰半导体有限公司周边情况见表2.2-1。

表2.2-1  企业周边基本情况表

| 相对位置 | 厂内项目建、 构筑物名称 | 厂外建、构筑物名称 | 实际间距m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东面 | 101外延芯片厂房 | 规划路 | 26 |  |
| 南面 | 116氨气站 | 天祥北大道 | 64 |  |
|  |  | 江西方大长力汽车零部件有限公司 | 176 | 相隔天祥北大道 |
| 西面 | 106废水站及废水处理池 | 空地 |  |  |
| 北面 | 宿舍楼 | 下尾村 | 110 |  |
|  |  | 昌东二中 | 230 |  |

2.3总平面布置

### 2.3.1总平面布置

厂区厂房面积约15万平方米，平面似梯形布置，为确保安全生产及方便生产管理的需要，该企业采用分区布置，本评价报告涉及的101外延芯片厂房、115废气车间位于厂区中部。

该企业东面设置2个出入口，靠近南侧设生产车辆出入口，生产车辆由该企业东南侧的大门出入；靠近北侧设有办公人员出入口，采用人车分流通行，避免其相互间的交叉及相互干扰。

101外延芯片厂房、115废气车间设有环形消防车道，充分保证道路的通畅。该企业内道路路面宽为10m和6m，转弯半径为9m和12m，路面结构为混凝土路面。项目功能分区明确，生产区周围道路构成环形，满足厂区运输和消防要求。具体见总平面布置图。

### 2.3.2主要建（构）筑物

该项目主要的建、构筑物如下表2.3-1：

表2.3-1  该项目主要建、构筑物一览表

| 编号 | 项目名称 | 面积（m2） | 层数 | 生产类别 | 耐火等级 | 结构形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外延芯片厂房 | 32453.37 | 4 | 丙类 | 一 | 混凝土框架 | 评价范围：氨水回收设备，位于顶层 |
| 2 | 废气车间 | 2065.98 | 1 | 乙类 | 二 | 门式刚架 | 评价范围：氨水储罐6个，每个100m³ |

### 2.3.3 竖向布置

该公司厂区场地较为平坦，竖向采用平坡式连贯单坡竖向布置。

### 2.3.4厂内交通

厂区东面设置2个出入口。

厂区内形成环形消防通道，南面与西面各设置一个出入口，该企业内道路路面宽为10m和6m，转弯半径为9m和12m，路面结构为混凝土路面。

### 2.3.5 防卫（护）设施

- 围墙：厂区四周2.2m高围墙与外界分隔开，生产区与生活区用栅栏隔开。

2、门卫：厂区入口处设有门卫。

2.4工艺流程及主要设备

2.4.1工艺流程

建设项目设置含氨废气回收系统共10套，单套系统处理能力为1600~1800Kg／天，含氨废气回收工艺流程图如下所示：

图2.6-8 含氨废气回收工艺流程图

2）工艺流程描述

首先含氨废气通过集气管道收集后由漩涡风机增压，在漩涡风机的进气前设置负压表，风机由风机前的负压设定值变频控制。升温后的含氨废气增压后进入板式换热器进行降温，主要是防止废气在管道内的磨擦发热对后序吸收组件产生不可恢复的破坏，并在板式换热器的冷却废气出口分别加装温控仪，用于控制换热后的废气温度温度，一般将含氨废气温度控制在50度以下就利于后序吸收组件运行。降温后的含氨废气进入五级吸收系统。氨气经五级吸收系统分离脱除，净化后达标排放。

氨水回收系统是将超纯水加入一个固定的氨气回收水箱，通过防腐离心泵提升进入氨气吸收系统循环吸收，在进入吸收系统前加一板式换热器，并通过温控仪将换热器后回收水降温到5度左右，废氨气吸收系统过滤分离后与低温的超纯水等相遇迅速溶于水中形成稀氨水，同时产生大量的反应热，而氨水水温如果过高则会不利于氨水浓度的提升，如此循环工作，直到达到设置于氨气回收水管道上的氨水浓度在线仪所设定氨水浓度设定值后自动排入氨水储槽。

2.4.2主要生产设备

1、主要生产设备

氨水回收主要装置(设备)和设施名称、型号(规格)、材质、数量详见下表2.4-1。

表2.4-1  主要设备和设施一览表

| 序号 | 设备材料名称 | 规格 | 单位 | 用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、膜回收主设备（2合1系统，共5大套系统） |  |  |  |  |
| 一 | 氨气增压及冷却保护系统 |  |  |  |
| 1 | 漩涡防爆风机（含变频器） | 2用1备，功率：18.5KW；最大风压：46Kpa； | 套 | 30 |
| 2 | 风机冷却板换系统 | 材质：SUS316L；含温度可调阀，DDC控制等 | 套 | 20 |
| 3 | 数显压力控制系统（防爆 | 测量范围：-3Kpa-1Kpa；输出信号：4-20Ma | 台 | 10 |
| 4 | 数显压力控制系统防爆） | 测量范围：0-100Kpa；输出信号：4-20Ma | 台 | 10 |
| 5 | 50微米氨气过滤系统 | D600*H1000mm | 台 | 20 |
| 6 | 30微米氨气过滤系统 | D600*H1000mm | 台 | 20 |
| 7 | 数显温度控制系统 | 监控范围：0-100℃；输出信号：4-20Ma | 台 | 20 |
| 8 | 防爆过滤器之间压力控制系统 | 测量范围：0-100Kpa；输出信号：4-20Ma | 台 | 30 |
| 二 | 一级氨气回收系统 |  |  |  |
| 1 | 氨气回收系统 | 含一次成型保温，16支膜 | 套 | 10 |
| 2 | 氨水循环箱 | V=2m³ 材质：FRP，保温10cm外加不锈钢皮 | 个 | 5 |
| 3 | 防爆压差液位计 | 量程：0-20Kpa | 台 | 5 |
| 4 | 防爆三通阀 | DN65；PN1.0 | 个 | 5 |
| 5 | 防爆氨水循环泵 | 型号：MPH440，0.37KW；材质：工程塑料 | 台 | 20 |
| 6 | 氨水板式冷却系统 | 材质：SUS316；温度显示 | 套 | 10 |
| 7 | 氨水浓度计 | 输出信号：4-20Ma | 台 | 5 |
| 三 | 二级氨气回收系统 |  |  |  |
| 1 | 氨气回收系统 | 含一次成型保温，16支膜 | 套 | 10 |
| 2 | 氨水循环箱 | V=2m³ 材质：FRP，保温10cm外加不锈钢皮 | 个 | 5 |
| 3 | 防爆压差液位计 | 量程：0-20Kpa | 台 | 5 |
| 4 | 防爆三通阀 | DN65；PN1.0 | 个 | 5 |
| 5 | 防爆氨水循环泵 | 型号：MPH440，0.37KW；材质：工程塑料 | 台 | 20 |
| 6 | 氨水板式冷却系统 | 材质：SUS316；温度显示 | 套 | 10 |
| 四 | 三级氨气回收系统 |  |  |  |
| 1 | 氨气回收系统 | 含一次成型保温，16支膜 | 套 | 10 |
| 2 | 氨水循环箱 | V=2m³ 材质：FRP，保温10cm外加不锈钢皮 | 个 | 5 |
| 3 | 防爆压差液位计 | 量程：0-20Kpa | 台 | 5 |
| 4 | 防爆三通阀 | DN65；PN1.0 | 个 | 5 |
| 5 | 防爆氨水循环泵 | 型号：MPH440，0.37KW；材质：工程塑料 | 台 | 20 |
| 6 | 氨水板式冷却系统 | 材质：SUS316；温度显示； | 套 | 10 |
| 五 | 四级氨气回收系统 |  |  |  |
| 1 | 氨气回收系统 | 含一次成型保温，16支膜 | 套 | 10 |
| 2 | 氨水循环箱 | V=2m³ 材质：FRP，保温10cm外加不锈钢皮 | 个 | 5 |
| 3 | 防爆压差液位计 | 量程：0-20Kpa | 台 | 5 |
| 4 | 防爆三通阀 | DN65；PN1.0 | 个 | 5 |
| 5 | 防爆氨水循环泵 | 型号：MPH440，0.37KW；材质：工程塑料 | 台 | 20 |
| 6 | 氨水板式冷却系统 | 材质：SUS316；含温度可调阀，DDC控制等 | 套 | 10 |
| 六 | 五级氨气回收系统 |  |  |  |
| 1 | 氨气回收系统 | 含一次成型保温，16支膜 | 套 | 10 |
| 2 | 氨水循环箱 | V=3m³ 材质：FRP，保温10cm外加不锈钢皮 | 个 | 5 |
| 3 | 防爆压差液位计 | 量程：0-20Kpa | 台 | 5 |
| 4 | 防爆三通阀 | DN65；PN1.0 | 个 | 5 |
| 5 | 防爆补水阀 | DN25；PN1.0 | 个 | 5 |
| 6 | 防爆氨水循环泵 | 型号：MPH440，0.37KW；材质：工程塑料 | 台 | 20 |
| 7 | 氨水板式冷却系统 | 材质：SUS316；含温度可调阀，DDC控制等 | 套 | 10 |
| 七 | 安装材料 |  |  |  |
| 1 | PVC管阀件 | 各型号，管材、阀门、阀件等及系统安装 | 项 | 10 |
| 2 | 风机至板换管路 | 各型号，管材、阀门、阀件等及系统安装 | 项 | 10 |
| 3 | 冰水管路 | 各型号，管材、阀门、阀件等及系统安装 | 项 | 10 |
| 4 | 保温材料 | 橡塑棉及其他保温材料等 | 项 | 10 |
| 八 | 低排系统 |  |  |  |
| 1 | 低排系统 | 由1个低排水箱及2个低排泵组成 | 套 | 5 |
| 九 | 电控系统 |  |  |  |
| 1 | PLC程序控制 | 含数字输入输出模块；模拟量输入输出模块；电源模块 | 组 | 5 |
| 2 | 电气、电缆及桥架系统安装 | 各型号，电缆、桥架、导线等安装 | 项 | 5 |
| 3 | 配电柜 | 国标烤漆 | 批 | 5 |
| 4 | 触控电脑 | 国产 | 台 | 5 |
| 5 | 低压电器 |  | 批 | 5 |
| 6 | 其它辅助材料 |  | 式 | 5 |
| 7 | 其他配件 |  | 式 | 5 |
| 二、膜回收制冷、储槽及其他系统 |  |  |  |  |
| 一 | 制冷系统 |  |  |  |
| 1 | 制冰主机（螺杆型中温乙二醇机组） | 59KW，温度可调 | 台 | 6 |
| 2 | 低温型乙二醇循环泵（含变频） | 流量65m³；扬程40米；耗功7.5kw/H | 台 | 4 |
| 3 | 乙二醇缓冲罐(含保温及数显液位等) | 不锈钢材质，聚氨酯保温，V=3m³ | 台 | 2 |
| 4 | 冷却水系统材料及安装 | 各型号，管材、阀门、阀件等及系统安装 | 项 | 2 |
| 5 | 乙二醇冷媒系统材料及安装 | 含管道阀门、仪表、防腐保温等，按照标准配置 | 项 | 2 |
| 6 | 冰河冷媒溶液 | 涤纶级，浓度99.9% | 式 | 2 |
| 7 | 电气、电缆及桥架系统安装 | 各型号，电缆、桥架、导线等安装 | 项 | 2 |
| 8 | 电气控制系统 | 组合件 | 台 | 2 |
| 二 | 膜反洗系统 |  |  |  |
| 1 | 清洗水箱 | PE；1000L | 个 | 2 |
| 2 | 清洗泵 | 功率：4.0KW；材质：CDL16-40 | 台 | 2 |
| 3 | 管阀件 | 含安装及支架 | 式 | 2 |
| 三 | 氨水储槽、输送及计量系统 |  |  |  |
| 1 | 氨水储槽（D4000*H8000mm) | Q235碳钢内衬PRP,100立方 | 套 | 6 |
| 2 | 压差液位计 | 量程：0-80Kpa | 台 | 6 |
| 4 | 氨水输送泵 | 功率：2.2KW；材质：工程塑料 | 台 | 6 |
| 5 | 涡街流量计 | SUS316；显示瞬时及累积流量 | 台 | 1 |
| 6 | 电控系统 |  | 台 | 1 |
| 8 | 管道保温 |  | 项 | 1 |
| 9 | PVC管阀件 | 各型号，管材、阀门、阀件等及系统安装 | 项 | 1 |
| 四 | 远程控制系统 |  |  |  |
| 1 | 上位机 | 21寸 | 台 | 1 |
| 三、水洗回收系统部分 |  |  |  |  |
| 一 | 水洗塔部分 |  |  |  |
| 1 | 水洗塔 | 材质：FRP；尺寸：600*4500mm； | 套 | 8 |
| 2 | FRP过滤网 | 材质：FRP | 片 | 16 |
| 3 | 电动三通阀 | DN50；材质：UPVC/SUS316L | 台 | 8 |
| 4 | 洗涤塔区底部防漏盘 |  | 组 | 8 |
| 5 | 循环泵 | 功率：0.75KW；工程塑料 | 台 | 16 |
| 6 | 板式换热器 | 温度差20℃；过流材质：SUS316L | 台 | 8 |
| 7 | 隔膜压力表 | 量程：0-20Kpa | 个 | 16 |
| 8 | 冷却水管 | 口径：DN25-80；材质：镀锌 | 式 | 8 |
| 9 | 保温及材料 | 等级：B1；厚度：3cm | 式 | 8 |
| 10 | 进水电磁阀 | 口径DN25。材质SUS316L | 个 | 2 |
| 11 | 循环泵底座 | 碳钢烤漆 | 式 | 8 |
| 二 | 风机部分 |  |  |  |
| 1 | FRP排风机 | 功率：7.5KW；单台风量1500m³；轴心材质：S45C；外壳材质：FRP | 台 | 6 |
| 2 | 变频电机 | 功率：7.5KW；380v | 台 | 6 |
| 3 | 风机底座 | 碳钢烤漆 | 式 | 6 |
| 4 | 单向阀 | DN200 | 个 | 6 |
| 三 | FRP管道及烟囱部分 |  |  |  |
| 1 | 风机前总管 | 口径DN300；材质FRP | 米 | 20 |
| 2 | 各氨回收出气管道 | 口径DN150；材质FRP | 米 | 300 |
| 3 | 风机至水洗设备管道 | 口径DN300；材质FRP | 米 | 20 |
| 4 | 水洗塔至烟囱管道 | 口径DN300；材质FRP | 米 | 20 |
| 5 | 烟囱 | 口径DN300；材质FRP | 米 | 20 |
| 6 | 前道管路支架 | 碳钢烤漆 | 式 | 2 |
| 7 | 烟囱支架 | 碳钢烤漆 | 式 | 2 |
| 四 | 安装材料 |  |  |  |
| 1 | PVC管阀件 | 各型号，管材、阀门、阀件等及系统安装 | 项 | 2 |
| 2 | 保温保温及材料 | 橡塑棉及其他保温材料等 | 项 | 2 |
| 3 | 管道支架及五金辅件 | 国标碳钢、C型钢、P型夹、油漆等 | 式 | 22 |
| 五 | 电控系统 |  |  |  |
| 1 | PLC程序控制 | 含数字输入输出模块；模拟量输入输出模块；电源模块 | 组 | 1 |
| 2 | 电气、电缆及桥架系统安装 | 各型号，电缆、桥架、导线等安装 | 项 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 国标烤漆 | 批 | 1 |
| 4 | 触控电脑 | 含触控软件 | 台 | 1 |
| 5 | 低压电器 | 各种规格 | 批 | 1 |
| 6 | 其它辅助材料 | 各种规格 | 式 | 1 |
| 六 | 设备仪表 |  |  |  |
| 1 | 数显压力控制系统（负压） | 测量范围：-3Kpa-0Kpa；输出信号：4-20Ma | 台 | 2 |
| 2 | 数显压力控制系统（正压） | 测量范围：0-100Kpa；输出信号：4-20Ma | 台 | 8 |
| 3 | 数显温度控制系统 | 监控范围：0-100℃；输出信号：4-20Ma | 台 | 8 |
| 4 | 压差液位计 | 量程：0-20Kpa | 台 | 8 |

2、特种设备

本评价报告不涉及特种设备。

2.5公用工程

2.5.1给排水

1、供水水源

建设项目采用市政自来水为给水水源。由地块南侧天祥大道接入一根DN500市政自来水管道，水压不小于0.3MPa。

2、给水系统

1） 生活用水

生产区生活给水：用水标准取40 L/（d·班）。上班员工总人数共2000人，两班两运转，厂区一线员工人数约为1300人，小时变化系数Kh取2.5；生活用冲厕用水采用RO浓水，其他生活用水采用市政自来水。生活用水量最高日200.0m3/d，最大时19.2m3/h，平均时7.7m3/h。冲厕用RO浓水回用冲厕，其余用自来水供给。中水用水量按生活用水量20%考虑最高日40.0m3/d，最大时4.0m3/h，平均时1.5m3/h。

2） 消防用水

具体见2.6.1消防章节。

- 生产用水

101号外延芯片厂房一般生产用水132m3/h，氨水回收一般用水5m3/h。工艺冷却循环水系统统一设置循环水箱4座（有效容积1600 m3）

3、排水系统

项目建设地南侧天祥大道、东侧市政路已有或规划有市政雨水、污水排放管道系统，建设项目场地及建筑物的雨水经室内雨水系统及厂区雨水管网收集后排入市政雨水管网；生产废水经废水处理站处理后达到环评要求排放标准后经厂区污水管道排入南侧天祥大道污水管道；生活污水经化粪池处理后排至南侧天祥大道污水管道。

1）排水方式

采用雨污水分流的排水体制，且均为暗管重力流系统。

2）排水量

建设项目污废水排放量合计约为5m³/h。

3）排水系统

生活污废水系统：生活污废水合流经厂区污水管道收集再由化粪池处理后排入市政污水管道。化粪池选用玻璃钢化粪池。

2.5.2供电

1、供电电源

本工程从电源进线的电压等级确定为10kV；电源线路由滁南变引来。设置一台型号为SCB13-2500/10的变压器供应氨水回收装置用电（根据2021年8月28日出具的安全验收评价报告，该变压器负荷率约为85%）。

2、负荷等级及供电电源可靠性

该工程总用电设备工作容量约为2000KW。该工程消防负荷、应急照明为二级负荷（两处电源+柴油发电机），有毒气体报警系统为一级负荷中特别重要的负荷（两处电源+UPS电源）（约10KW)，其余设备均为三级负荷。

3、配电间、低压配电装置及继电保护

配电设备选用落地型动力配电箱为主，小容量用电设备选用小型挂墙式动力配电箱配电。动力配电箱内主开关选用断路器或隔离开关，支路出线开关选用断路器作短路及过载保护。

风机、水泵的保护采用热继电器保护装置或根据动力要求采用变频调速。

变频器不带旁路开关，从驱动器到电机的电缆长度保持为最长15米，从而降低电机的电气噪音。

有远距离控制的电动设备，在电动机旁设置检修开关或控制按钮，供设备检修时隔离电路用，保证维修人员安全。

动力配电箱至电源插座的配电出线开关选用漏电保护型断路器，漏电动作电流Il≤30mA，动作时间小于0.1秒。

大容量的工艺设备采用母线槽配电。

导线选择的原则是满足允许温升、电压损失、机械强度的要求，并留有一定的富裕量。

建设项目的消防电力干线选用BBTRZ-0.6/1kV型柔性矿物绝缘电缆。消防分支干线选用NH-YJY-0.6/1KV耐火型电缆，消防支线采用NH-BV-750型耐火铜芯塑料电线。消防线路的导线选择及其敷设，满足火灾时连续供电的需要。明敷时（包括敷设在吊顶内、桥架内），穿金属导管或采用封闭式金属线槽保护，金属导管或封闭线槽采用防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或封闭式金属线槽保护；当采用矿物绝缘类不燃性电缆时，可直接明敷；暗敷时，穿管并敷设在不然性结构内且保护层厚度不小于30mm。

101外延芯片厂房电力干线、支干线选用WDZC-YJV-0.6/1kV低烟无卤型铜芯交联电力电缆、其他单体的非防爆区电力干线、支干线选用YJV－0.6/1KV铜芯交联塑料电缆，于电缆桥架内敷设，出桥架穿钢管保护。防爆区域的干线、支线电缆采用阻燃型电缆，电缆型号为ZR-YJV-0.6/1kV或ZR-BV-450/750V。

4、照明

该装置区场所照明灯具选用高效节能灯具；生产车间、疏散走道、办公区等场所设置应急照明灯。

5、防雷、防静电接地

101外延芯片厂房按第二类防雷建筑物进行设置。115废气车间（氨水储罐）按第三类防雷建筑物进行设置，层面设置接闪带。利用建筑钢筋混凝土柱子内两根Φ16以上通长主筋（焊接、绑扎）作为引下线；利用基础（基础梁）内的钢筋网作接地装置。所有冒出屋面的金属管道均通过金属连接线就近与屋面明设接闪带焊接连通。为防雷电波侵入及雷电电磁脉冲对电气/电子设备的损害，对各类电源进线和信息线路均在入户处装设避雷装置或电涌保护器（SPD）进行保护。

主要建筑物的防雷接地、用电设备的保护接地、管道的防静电接地等共用接地系统，接地电阻R≤4欧姆。系统接地利用建筑物钢筋混凝土基础接地，在消防控制室、安保中心、通信机房、网络配线间设接地端子箱，采用BVR 1×25mm2接地干线接至基础接地体。建筑内所有设备的外露可导电部分、电源的PE线及进出建筑的管道等装置均与接地端子箱可靠连接，作等电位联结。

建设项目接地系统接地采用TN－S制，保护地线PE 线与N线在变压器中性点引出处即分开设置，配电系统中用电设备的金属外壳、电缆桥架、支架吊架等金属配件及穿线钢管等不带电金属体均与N线绝缘而与PE线连成通路作可靠接地保护。PE线的截面不小于同线路相线截面的50%，相线截面小于16mm2的线路，PE线与相线等截面。

2）接地

（1）防雷接地、变压器中性点接地、电气设备保护接地、防静电接地及弱电系统接地共用接地装置。利用建筑物基础底部或底板上的两根主筋及途经的桩基内底部或底板上的两根主筋通长焊接形成的基础接地网作为接地装置。接地电阻按50Hz电气装置的接地电阻确定，不大于按人身安全所确定的接地电阻值。

（2）低压配电系统的接地型式采用TN-S系统。在电源引入处作重复接地；其中性线和保护线在接地点后要严格分开。凡正常不带电而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均可靠接地。

（3）建设项目采用总等电位连接，在配电室设总等电位连接端子箱；将建筑物金属体、金属装置、建筑物内系统、进出建筑物的金属管线等进行连接。

（4）对于可能产生静电的管路、管架等均设防静电接地设施。

项目的防雷经江西普正防雷检测服务有限责任公司检测合格，有效期至2023年4月15日，具体见附件。

2.5.3制冷

根据工艺生产要求，在102号建筑（动力站）的冷冻站内设置低温冷冻水系统。

在102号建筑（动力站）内设置5台冷水主机（离心式R134a机组）。

冷冻水系统采用冷源侧和负荷侧均变流量的一次泵（变频）变流量系统，冷冻水系统为闭式系统，冷水机组制备的5℃冷冻水由冷冻水循环泵送至新风空调机组的冷却盘管、风机盘管等。冷冻水回水（12℃）由冷冻水循环泵加压后送回冷冻机组。

冷冻系统为一次泵变频变流量系统，冷冻机与冷冻水泵一一对应。冷水机组根据负荷的大小进行调节，并提供不同的冷量。

2.5.3火灾报警系统及电讯工程等

1）火灾报警系统概述

厂区的火警系统采用控制中心报警、总线控制方式，对101外延芯片厂房顶层（氨水回收装置）、115废气车间（氨水储罐）的火灾信号和消防设备进行监视及控制。各单体的火灾报警及消防联动控制线缆均由此消防控制中心引至。

厂区的消防控制中心（兼安防监控中心）设置在101外延芯片厂房一层的EHS室内。消防控制中心内设有火灾报警控制器、消防联动控制台、消防应急广播设备、电气火灾监控器、消防电源监控器、防火门监控器、中央电脑、CRT显示器、打印机、及消防专用电话总机等。

2）消防控制室：

（1）建筑物火灾危险类别如下：101外延芯片厂房建筑耐火等级一级，115废气车间建筑耐火等级二级。根据建筑火灾危险性类别，按照国家规范要求，设置了火灾报警系统。厂区的火警系统采用控制中心报警、总线控制方式，对厂区内所有单体建筑的火灾信号和消防设备进行监视及控制。各单体的火灾报警及消防联动控制线缆均由此消防控制中心引至。

厂区的消防控制中心（兼安防监控中心）设置在101号建筑（外延芯片厂房）一层的EHS室内。消防控制中心内设有火灾报警控制器、消防联动控制台、消防应急广播设备、电气火灾监控器、消防电源监控器、防火门监控器、中央电脑、CRT显示器、打印机、及消防专用电话总机等。

消防控制室内设有直接报警的外线直拨电话。

2.5.4自动控制及仪表

1、自控概述

建设项目设立计算机集中监控系统，采用PLC集散控制方案，分区域设置本地I/O现场控制器进行数据采集和控制。由设在101号建筑EHS监控室内的操作站进行集中监控、管理。以图形方式显示所监控系统的运行情况，实时显示系统动态参数、运行状态和故障情况，且故障报警显示优先。

现场被控设备采用PLC直接数字控制器进行数据采集。监控站能监控所有控制器I/O点的内容及监测所连接的与设备成套的控制盘的监控内容。中央监控站、监控网络及PLC控制器等考虑将来进行扩展的可能性。

2、仪表检测控制

氨水储槽装设就地压差液位计、涡街流量计等，储槽均设置远传显示的液位计(2套)、压力表。并设置液位上、下限报警联锁装置和压力上限报警装置。

3、仪表和设备选型

1）就地显示的温度计、压力表，均选用国内产品，压力表选用0-1.0MPa和0-1.6MPa的压力表，防爆区域内选用防爆型压力变送器。

2）压力及温度变送器，选用带有防雷单元功能的、保五年无故障间断运行的智能型压力变送器。

3）计算机监控系统、硬件和操作系统件选用国外工业机系列。应用软件则由国内有实力和高信誉度的单位开发调试，安装和投运，便于今后的维修和升级换代。

4、有毒气体检测器

101外延生产厂房氨气回收装置设有毒气体报警器10个，检测器安装高度高出释放源0.6m。并将现场检测信号引到在101号建筑外延芯片厂房EHS间内显示报警。该项目气体检测装置型号规格见下表。

2.5-1  有毒气体探测器分布情况一览表

| 序号 | 安装位置 | 型号规格 | 数量 | 状态 | 报警值 | 备注 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101外延生产厂房氨气回收装置 | GM-2000NH3 | 10 | 良好 | 40PPM | 有毒气体报警器 | 2022-06-11 |

2.6消防及安全设施

2.6.1消防

建设项目101外延芯片厂房为火灾最不利建筑，本建筑为一级耐火等级的丙类厂房，占地面积为32453.37 m²，建筑总高度为31.50m，体积大于50000m³，室内消防用水量为30 L/s，室外消防用水量为40L/s，火灾延续时间为3h，本厂房所需要的消火栓用水总量为756m³，目101外延芯片厂房建筑自动喷水灭火系统的设计水量为30L/s，火灾延续时间按1.0小时，自喷用水量合计108m³。全厂占地面积≤100公顷，同一时间内的火灾次数按生活区和生产区的室内消火栓及自喷加压及消防水池统一设置，均设置于102号建筑地下室。

（1）室内外消火栓系统

消火栓给水采用临时高压系统，由消防蓄水池（与自动喷水灭火系统合用）、电动机驱动消火栓主泵、增压稳压设备（设置于消防水泵房）、高位消防水箱（生活区最高建筑物屋顶，有效容积36立方）、消火栓管网和室内外消火栓组成。消防蓄水池采用地上式钢筋混凝土水池，消防储水有效容积1200m3，消火栓泵采用消防专用泵，均为自灌式吸水，设备均设于102号建筑（动力站）内。消火栓泵选用卧式单级电动消防离心泵，共2套，流量Q=70L/s， 扬程H=100m，50Hz， 功率 P=132KW。

室内外消火栓管道平时室内管网的压力由消防水箱保证，消火栓泵可以就地启停，也可在消防控制中心手动启动，同时高位水箱出口流量开关、消火栓泵出口压力开关可自动启动消火栓泵，消防时主泵启动前的室内消防用水由消防水箱保证。

消火栓泵组两路（DN200）出水至室外环状消防管路（管径DN200），环网上设室外消火栓。设置室内消火栓的各建筑物均从该环状管路上引两路经减压后接至其室内环状消防管路。室内消火栓按两股充实水柱（13米长）同时到达任一部位设置，每个消火栓箱内设直接启动消火栓泵的按钮。根据规范要求101、103号建筑设置消防水泵接合器。

2）自动喷水灭火系统

101号外延芯片厂房生产区采用预作用式临时高压系统，由消防蓄水池（与消火栓系统合用，自动喷水灭火系统储水量为1512m3）、自动喷水灭火系统加压电泵、增压稳压设备（设置于消防水泵房）、高位消防水箱（生活区最高建筑物屋顶，有效容积36立方）、室外水泵接合器、报警阀装置、空气维护装置、监视及报警装置、自动喷水灭火系统管网以及闭式喷头等组成。平时管网的压力与自动喷水灭火系统加压泵启动前消防用水的水量与水压均由高位消防水箱保证，自动喷水灭火系统加压泵的启动由报警阀附带的压力开关自动启动或消防控制中心手动控制，手动停泵。自动喷水灭火系统加压泵采用消防专用泵，消防泵均为自灌式吸水，设备均设于102号建筑（动力站）内。自动喷水灭火系统加压泵选用卧式单级电动消防双吸泵，共2套，流量Q=60L/s，扬程H=90m，50Hz，功率 P=110KW。

3）灭火器的设置

外延芯片厂房屋面氨水回收装置间设置直储压式手提式磷酸铵盐干粉灭火器MFZ/ABC4灭火器，放置在灭火器箱内。

115废气车间氨水储罐按照按照C类火灾，严重危险级配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器，最小配置灭火级别89B，单位灭火级别的最大保护面积0.5m2/B，最大保护距离9m，手提式干粉灭火器选用MF/ABC5（5Kg）。

该项目消防验收经南昌高新区管委会建设局验收合格，出具了建设工程消防验收意见书（洪高新城建消防验字第2020011号）。

2.6.2主要安全设施

场所的电力及照明设备按照《爆炸危险环境电力装置设计规范》采用用防爆型电气设备（如电机防爆等级为GbBT4,电箱为GbBT6）,照明线路采用导线或电缆穿镀锌钢管保护明敷设。

装置均设有接地装置，且连接点不少于两点，接地电阻不大于1欧姆。所有金属管道、法兰等设有防静电跨接并与接地装置相连。

站内设置了消防水池和消防水泵，设置有宽6m的消防车道，消防道路外沿敷设了环形DN200消防管道。

2.7安全管理

1）组织机构

江西兆驰半导体有限公司具有现代化的管理机构，包括总经理、首席运营官以及下属各机构及分公司等，公司组织机构如下图。

2） 劳动定员

按照国家的法律法规，结合公司的生产大纲，为建立完善的劳动工作制度，工作制度实行8小时/班，3班/天，两班两运转的工作制，年工作日为330天。建设项目员工共约20人。

该项目组织机构按照公司规范化运作机制，实行总经理领导下负责制。厂长负责执行集团通过的各项决议，组织生产、经营和后勤的管理工作。该项目生产组织机构按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各级管理人员。

2.7.1个人防护用品、应急物资

操作人员配备有耐酸碱手套、防化服、工作服、安全帽、口罩等劳动保护用品，在中控室、车间等处配备有应急救援物资。

表2.7-1应急物资配备一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 存放位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正压式空气呼吸器 | 16 | 中控室、车间 |  |
|  | 正压式空气呼吸器备用气瓶 | 4 | 中控室 |  |
|  | 安全帽 | 50顶 | 应急物资柜、办公室 |  |
|  | 防护手套 | 若干 | 应急物资柜24双，车间 |  |
|  | 全面罩 | 若干 | 应急物资柜24个，车间 |  |
|  | 滤毒盒 | 若干 | 应急物资柜24套，车间 |  |
|  | 耐酸碱鞋 | 若干 | 应急物资柜24双，车间 |  |
|  | 碳酸氢钠 | 11只 | 应急物资柜 |  |
|  | 灭火毯 | 22个 | 应急物资柜 |  |
|  | 葡萄糖酸钙软膏 | 5只 | 应急物资柜 |  |
|  | 去氟灵洗眼液 | 5只 | 应急物资柜 |  |
|  | 硼酸 | 11只 | 应急物资柜 |  |
|  | 水基型灭火器 | 6 | 应急物资柜 |  |
|  | 吸酸棉 | 若干 | 应急物资柜 |  |
|  | C级防护服 | 若干 | 应急物资柜24套，车间 |  |
|  | PH试纸 | 若干 | 应急物资柜、车间 |  |
|  | 防护面罩 | 若干 | 应急物资柜，车间 |  |
|  | 防护眼镜 | 若干 | 应急物资柜24套，车间 |  |
|  | 创口贴 | 7盒 | 药箱 |  |
|  | 云南白药喷雾剂 | 7盒 | 药箱 |  |
|  | 医用酒精棉球 | 7瓶 | 药箱 |  |
|  | 碘伏 | 7瓶 | 药箱 |  |
|  | 医用棉签 | 10包 | 药箱 |  |
|  | 体温计 | 5支 | 药箱 |  |
|  | 999感冒灵 | 10盒 | 药箱 |  |
|  | 医用纱布 | 10卷 | 药箱 |  |
|  | 医用剪刀 | 2把 | 药箱 |  |
|  | 绷带 | 5个 | 药箱 |  |
|  | 医用胶带 | 20卷 | 药箱 |  |
|  | 冰袋 | 5个 | 药箱 |  |
|  | 止血带 | 5个 | 药箱 |  |
|  | 三角巾 | 5包 | 药箱 |  |
|  | 固定夹板 | 2个 | 药箱 |  |
|  | 警示胶带 | 20卷 | 药箱 |  |
|  | 防雨布 | 5卷 | 中控室 |  |
|  | 灭火毯 | 25条 | 中控室 |  |
|  | 化学品吸液锁 | 5箱 | 中控室 |  |
|  | 化学品吸液棉 | 2箱 | 中控室 |  |
|  | 防毒全面罩 | 4套 | 应急物资柜 |  |
|  | 消防服 | 4套 | 中控室 |  |

2.7.2组织机构

公司体制实行总经理负责制，总经理全面负责企业的生产、经营活动。设置了专职的安全管理机构。

该公司设立安全生产委员会，该公司设置安全管理机构，设置专职安全管理人员。

2.7.3安全管理制度、操作规程及应急预案

该公司制定了各类人员工作职责，明确规定了各级负责人的责任，安全管理制度。

公司建立安全生产责任制、危险化学品安全管理制度、外来作业（施工）安全责任管理制度、消防设施器材管理制度、消防控制室值班管理制度、劳动防护用品管理制度、安全教育培训制度、药品管理制度、安全检查隐患整改制度、门卫安保管理制度、施工作业管理制度、安全检查与巡查制度、生产安全事故应急预案、三废管理规定等安全管理制度。制定了氨水回收操作规程。具体见附件。

2.7.4人员培训

该公司主要负责人金从龙经过主要负责人培训合格；安全管理人员钟雪松、吴生龙等2人经过培训合格，并取得了合格证书，特种作业人员电工、压力容器操作等取证上岗。

表2.7-1  主要负责人和安全管理人员取证一览表

| 序号 | 姓 名 | 操作类别 | 证件名称 | 发证机关 | 证件编号 | 取证日期 | 有效日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陶长华 | 高压电工 | 高压电工作业 | 南昌市行政审批局 | T360122198508234898 | 2021/10/15 | 2027/10/14 |
| 2 | 罗晓锋 | 低压电工 | 低压电工作业 | 安全生产监督管理局 | T360428198812042019 | 2019/9/17 | 2022/9/16 |
| 3 | 吴生龙 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位安全生产管理人员 | 南昌市应急管理局 | 340221199203054378 | 2020/7/31 | 2023/7/30 |
| 4 | 钟雪松 | 安全生产管理人员 | 危险化学品经营单位安全生产管理人员 | 南昌市应急管理局 | 230182198508264429 | 2020/7/31 | 2023/7/30 |
| 5 | 金从龙 | 主要负责人 | 安全管理人员综合类主要负责人 | 南昌市安全科学技术服务中心 | 620103197605072632 | 2021/4/29 | 2024/4/28 |

2.8事故应急预案

该公司根据企业自身实际情况，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求编制了事故应急救援预案，并已备案。同时，企业成立有应急救援组织机构，建立了联系方式。

3危险、有害因素分析

危险是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危害是指特定危险事件发生的可能性与后果的结合。危害因素是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素，强调突发性和瞬间作用。从其产生的各类及形式看，主要有火灾、爆炸、中毒、窒息、电气事故等各类因素。

有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损坏的因素，强调在一定范围内的积累作用。主要有生产性粉尘、毒物、噪声与振动、辐射、高温、低温等。

能量，有害物质的存在是危险，有害因素的产生根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量，有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

本评价报告通过对该企业有关资料的分析，确定本企业的主要危险有害因素的种类，分布及可能产生的方式和途径。

3.1物质的主要危险、有害特性

根据本项目工艺流程及生产过程中使用的物料，列入《危险化学品目录》（2015年版）的有：氨气、氨水（20%）。其理化特性如下：

表3.1-1 危险化学品理化性质情况

| 序号 | 名称 | CAS号 | 闪点℃ | 燃烧性 | 爆炸极 限℅ | 火灾 类别 | 相对密度 (空气＝1/水＝1) | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气 | 7664-41-7 | 无意义 | 易燃 | 15.7-27.4 | 乙 | 0.6 | 易燃气体,类别2加压气体急性毒性-吸入,类别3* |
| 2 | 氨水（≤20%） | 1336-21-6 | 无意义 | 不燃 | 无意义 | 丙 | 0.91 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1B严重眼损伤/眼刺激,类别1 |

3.2重大危险源辨识

辨识或确认重大危险源，是防止重大工业事故发生的第一步。其目的不仅是预防重大事故发生，而且要做到一旦发生事故，能将事故危害限制到最低程度。

### 3.2.1重大危险源辨识及分级依据

1 基本规定

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：

单元：涉及危险化学品生产、储存装置、设施或场所。分为生产单元和储存单元。

生产单元：危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀时，以切断阀作为分隔界限划分为独立的单元。

储存单元：用于储存危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房(独立建筑物〉为界限划分为独立的单元。

临界量：某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

危险化学品重大危险源：长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

混合物：由两种或者多种物质组成的混合体或者溶液。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则为重大危险源：

S＝q1/Q1＋q2/Q2＋…＋qn/Qn≥1

式中：S－辨识指标；

q1,q2 , …qn －每种危险化学品实际存在量，t；

Q1,Q2…Qn－与每种危险化学品相对应的临界量，t。

危险化学品储罐以及其他容器、设备或仓储区的危险化学品实际存在量按最大设计量确定。

3.2.2 重大危险源辨识情况

根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018，该项目涉及的氨气属于危险化学品重大危险源辨识范畴内的物质。

本项目氨气仅为在线量，约为0.1t。

该项目危险化学品重大危险源辨识过程见下表3.3-1。

表3.3-1  危险化学品重大危险源辨识

| 序号 | 物质名称 | 辨识单元 | 储存量 (t) | 临界量 (t) | 辨识结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨气（表1） | 生产单元（管道） | 0.1 | 10 | ∑qi/Qi＝0.01＜1 |

由表可知，该项目生产单元∑qi/Qi= q1/Q1 ＋q2/Q2 +……+qn/Qn＜1，不构成危险化学品重大危险源。

3.2.3重大危险源辨识结果

该企业不构成危险化学品重大危险源。

3.3危险化学品辨识

3.3.1监控化学品辨识

监控化学品，是指下列各类化学品：

第一类：可作为化学武器的化学品；

第二类：可作为生产化学武器前体的化学品；

第三类：可作为生产化学武器主要原料的化学品；

第四类：除炸药和纯碳氢化合物外的特定有机化学品。

依据国务院令第48号《中华人民共和国监控化学品管理条例》，该企业涉及的化学品中无监控化学品。

3.3.2易制毒、易制爆化学品辨识

易制毒化学品是指国家规定管制的可用于制造毒品的前体、原料和化学助剂等物质。根据《易制毒化学品管理条例》国务院令703号，将易制毒化学品分为三类。第一类是可以用于制毒的主要原料，第二类、第三类是可以用于制毒的化学配剂。本项目不涉及易制毒化学品；根据中华人民共和国公安部《易制爆危险化学品名录》（2017年版）中规定，该企业不涉及易制爆危险化学品。

3.3.3高毒化学品辨识

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），本项目氨气为高毒化学品。

3.3.4剧毒化学品辨识

根据《危险化学品目录》（2015年版）判定，该项目不涉及剧毒化学品。

3.3.5易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，本项目不涉及易制爆危险化学品。

3.3.6重点监管危险化学品辨识

根据《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95号）、《第二批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2013]12号）辨识，该工程涉及的氨气为重点监管的危险化学品。

3.2.7特别管控化学品辨识

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》的规定，本项目氨气为特别管控危险化学品。

3.3.8危险化工工艺辨识

根据国家安全监管总局发出《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），本项目不涉及危险工艺。

3.4工艺过程的危险因素分析

按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对本项目存在危险因素进行具体分析与辨识：

3.4.1 火灾、爆炸

该工程涉及的氨气具有易燃、易爆的特性，遇火源能引发燃烧，发生火灾事故；其与空气形成爆炸性混合气并达到爆炸极限时，遇到火源会发生火灾、爆炸事故。管道中的氨气，因管理不到位或操作失误或其他原因造成氨气泄漏，而又未能及时发现，并遇到火源就有可能导致火灾、爆炸事故的发生。

发生火灾、爆炸事故的三个必要条件是：可燃物、点火源、助燃物(空气或氧化剂)。引发火灾、爆炸事故的主要原因是氨气泄漏及存在点火源。LNG气化站发生火灾和爆炸的可能性有：

1、泄漏

1)泄漏因设备材质或质量不符合要求而造成腐蚀点，产生穿孔、破裂，导致爆裂从而泄漏；

2)管道焊接处焊接质量差发生裂缝；

3)管道阀门处连接不好；

4)机械密封损坏；

5)在运行过程中因静电或摩擦等引起燃烧爆炸。

6)设备或管道因腐蚀、安装质量差、以及设备开停频繁、温度升降骤变等原因，极易引起设备、管道及其连接点、阀门、法兰等部位泄漏，造成着火爆炸。

2、点火源

1)明火，包括检修动火、生活用火，违章吸烟，车辆尾气管排火等；

2)雷击和电气火花；

3)检修、操作用具产生的摩擦、撞击火花；

4)静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；

5)流散杂动能，如在防爆区使用手机等；

6)周围环境的散发火花。

7)在该企业域内存在火灾爆炸危险区，在生产过程中由于操作、设备故障、管线泄漏等原因造成易燃易爆物质的泄漏，且与空气形成爆炸性混合物，并同时遇“足够的点火能源”将发生火灾爆炸事故。

8)生产过程中，由于易燃气体在管道中流速过快，静电接地不良，造成静电积聚，当管线泄漏等因素将引起火灾、爆炸事故。

9)生产过程中，由于联系不畅、信号错误、操作失误、安全连锁装置失灵及检查不周，以及设备、管道缺陷等原因，使设备形成负压，空气进入设备或管道中，此时设备或管道中的可燃气体与空气混合，可形成爆炸性混合气体，在高温、摩擦、静电等能点火源的作用下，即可引起爆炸。

10)防爆区域内的电气(含仪表、自控)设备、设施、线缆选用不符合环境的电气设备、设施、线缆，或安装、布置不符合要求，可能引发火灾、爆炸事故。

11)进入防爆区域内的机动车辆未戴阻火器，作业人员进入防爆区域穿化纤工作服等，均可能引发火灾、爆炸事故。

12)雷电和静电

本项目存在雷击危险。雷击放电、雷击产生高温、产生的感应电是一个主要的点火源，尤其是球状雷，目前尚无有效的防范措施。

氨气在管线、设备中流动时均可能产生静电，人体本身也带有静电，而且静电潜伏性强，不易被人们察觉。

13)电气火花

生产区使用电气设备，由于带电设备不防爆或安装不合理，电接点接触不良、线路短路等将可能产生电火花。

电气引起的火灾很多。在易燃易爆物存在的场合，点火源越多，火灾危险性越大。

14)撞击摩擦热

主要是操作、检修过程使用的工具产生撞击火花。

3、公用工程及辅助设施的影响

1)生产过程中发生停电，仪控系统失效、可能引发火灾、爆炸事故。

2)安全设施失效，如安全阀不动作或泄放量不足，检测报警装置不灵敏，造成不能及时发现和消除故障或隐患，引发火灾、爆炸事故。

4、设备施工、检修过程的火灾、爆炸危险性分析

1)质量缺陷或密封不良

生产装置管道、机泵在制造、安装过程中可能存在质量缺陷，安装过程中焊接质量缺陷、法兰连接处密封垫及机械密封选型不当，在运行时造成设备、容器破坏。运行过程中材质和密封因物料腐蚀老化等，都可能造成物料的泄漏。

2)检修时如需要动火，动火点距正在运行的装置较近，动火时易造成火灾、事故。在检修时车辆运输、设备吊装、安装等，可能碰坏正在运行的设备、管道，引起泄漏并引发火灾、爆炸事故。

3)单台或部分设备检修前未制定相应的方案，未进行相应的隔绝和置换合格，在检修过程中发生火灾、爆炸事故。

4)巡检人员或检修人员工具不按规定使用而造成高处落物损坏管道造成泄漏等；因管道标志不清检修时误拆管道。

5)动火作业时未严格执行作业票证制度，未对设备进行清洗置换并分析合格进行动火作业。

5、生产系统及辅助设施中的物理性爆炸危险因素

1)调压设施、阀门、安全附件不全或不可靠，工艺控制不好造成超压发生物理爆炸；

2)调压设施、阀门、安全附件的材质或安装质量不符合要求而产生穿孔、破裂，引起设备或管道局部抗压能力下降，导致引起物理爆炸。

3)调压设施、阀门、安全附件遭到外力损伤，例如：违章开挖管线、自然灾害等，引起设备或管道局部抗压能力下降，导致引起物理爆炸。

6、生产系统及辅助设施中电气火灾危险因素

本项目输配系统及辅助设施中使用电气设备、设施，包括变配电、电气设备，同时使用电缆、电线，这些电气设施可能因负荷过载、短路、漏电、绝缘老化、感应雷、小动物侵入、防护等级不足、接地接零故障、蓄热等引起火灾、爆炸。

杜绝生产场所的点火源是防止事故发生的一项重要措施。

7、容器爆炸

1)氨水储罐因罐体设备材质或质量不符合要求而产生穿孔、破裂。储罐充装过量，引发储罐爆裂。

2)管道材质或质量不符合要求而产生穿孔、破裂，导致管道局部抗压能力下降，管道破裂；

3)操作人员对出现的设备或工艺故障未及时发现或采取的措施不当等。液体排液、放空或取样时，若阀门开度过大，容易产生静电或引起着火事故。

4)循环泵、板式换热器出现故障未及时发现或采取的措施不当等。

3.4.2 触电

该项目电气布线及用电设备较多，用电设备设施如出现故障、绝缘损坏、操作人员违章操作、误操作或者设备本身的设计缺陷等原因，均可造成触电事故的发生，引发人身伤害事故，甚至引发火灾、爆炸事故。

产生触电的原因有：

1)安全管理不到位，管理制度不完善，没有必要的安全组织措施等，如出现违章作业、误操作、设备检修不及时或没有必要的检修维护等；

2)电气设备设计不合理，如安装缺陷、防爆等级不匹配、没有必要的安全保护措施等，如没有保护接地、接零、漏电保护、等电位连接等；

3)电气设备运行过程中出现故障，如短路、漏电、过载、散热不良等；

4)防雷设施设计不合理、或存在缺陷、或防雷装置失效等。

5)人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似后果。该项目建有变、配电室，以保证各类设备运行、照明的需要。如果开关等电气材料本身存有缺陷，或设备保护接地失效，操作失误，思想麻痹，个人防护缺陷，操作电气开关不当，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。

6)非电气人员进行电气作业，电气设备标识不明等，可能发生触电事故或带负荷拉闸引起电弧烧伤，并可能引起二次事故。

7)从安全角度考虑，电气事故主要包括由电流、电磁场和某些电路故障等直接或间接造成的人员伤亡、设备损坏以及引起火灾事故等。

8)触电事故的种类有：

(1)人直接与带电体接触；

(2)与绝缘损坏的电气设备接触；

(3)与带电体的距离小于安全距离；

(4)跨步电压触电。

9)该项目使用的电气设备有电机、变配电设备、动力和照明线路、照明电器、消防设备等，在工作过程中，由于作业人员不能按照电气工作安全操作规程进行操作或缺乏安全用电常识，以及设备本身故障等原因，均可能造成危险事故的发生。

3.4.3机械伤害

机械伤害是指机械设备的运动部件直接与人体接触所造成的伤害。在集气过程中使用的循环泵等机械设备，如果防护装置缺乏或损坏会造成机械伤害；在检修、抢修作业时，维修用机具安全设施失效，操作失误等，可能引起机械伤害。

3.4.4 车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。

该项目的氨水的装卸、运输需要使用车辆。由于厂内道路、车辆的装卸和驾驶，可因道路参数、视线不良、缺少行车安全警示标志及车辆或驾驶员的管理等方面的缺陷均可能引发车辆伤害事故。

该企业如汽车运输来往频繁，如果没有限速标志和道路指示，有可能因车辆违章搭人、装运物资不当影响驾驶人员视线、驾驶人员违章作业或道路过窄过陡等也可能造成车辆行车事故和人员伤害。还可能因违章，车辆失控撞击生产设施造成重大恶性事故等。

3.4.5 中毒、窒息

中毒是物体进入机体，与机体组织发生生物化学或生物物理学变化，干扰或破坏机体的正常生理功能，引起暂时性或永久性的病理状态，甚至危及生命的过程。

氨为有毒、有刺激性和恶臭味的气体，易造成急性中毒和灼伤，每立方米空气中最高允许浓度为30mg/m3，当空气中氨的含量达到0.5-0.6%，30分钟内即可造成人员中毒。氨主要对上呼吸道有刺激和腐蚀作用。短时间内吸入高浓度氨气或直接接触液氨，引起眼和上呼吸道刺激症状，轻者有流泪、视物模糊、咽干、咽痛、咳嗽及轻度头痛、头晕、乏力等；较重者表现为咽部烧灼感、呼吸困难，眼结膜、咽部明显充血、水肿，甚至产生喉头水肿；严重者可引起化学性肺炎或肺泡性肺水肿，表现为剧烈咳嗽，咳出大量粉红色泡沫痰。氨水污染皮肤或溅入眼内，可造成皮肤的灼伤和角膜溃疡等。

3.4.6 高处坠落

本工程设有储罐，在正常生产巡查和设备维修时，如防护不当、麻痹大意、在强自然风力作用下或冰冻期间，可能发生高处作业人员的坠落或坠物伤害事故。

检修时使用工具飞出；高处作业时，工具及材料使用放置不当；作业场所物质设备吊运中人员暴露在危险区域等，可造成高空落物伤人及损坏设备事故。

3.4.7灼伤

项目涉及的氨水、氨气物质对人体皮肤有一定的腐蚀或刺激作用，可能会造成人员化学灼伤。因此，如果发生设备的跑、冒、泄漏、喷洒、容器管道破裂等均可导致人体表面急性化学灼伤或人身伤亡事故。

3.4.8坍塌

项目建构筑物、作业平台、设备设施等由于建筑施工质量问题或因为腐蚀等造成建构筑物、平台等坍塌，可能造成人员伤亡事故。

3.4.9其他

本项目在生产、检修过程中可能存在因环境不良、注意力不集中等原因造成的滑跌、绊倒、碰撞等，造成人员伤害。

3.5主要设备、设施危险性分析

一、氨水储罐

存在超装、超压、密封性差、安全附件不齐、低温、高温、穿孔、破裂、泄漏、火灾、爆炸、窒息、中毒的危险、有害因素。

二、循环泵

本项目设备中涉及有各种循环泵等，这些设备的危险性有：

1）设备选材不当、设计不合理等设备本身质量不合格会使设备不能承受工作压力发生容器爆炸事故。

2)设备超期未检修检测，带病运行或因操作失误等原因引起超压会因设备承受不了正常的工作压力而导致发生物理爆炸事故。

3)因这些设备内部的介质存在有毒有害介质，设备因腐蚀、人员误操作等原因导致泄漏会引起人员中毒。另外氨水储罐的仪表如果选型不当、插入深度不当，有可能反映不出真实数据而造成溢料、喷料、超温、导致中毒、灼伤、火灾爆炸等事故发生。

三、机泵

1)安全设施不足，联轴器等欠缺防护罩，可能引发机械伤害事故。

2)设备本身设计制造不良，安装施工不当或欠缺维护保养等因素可能导致密封失效、从而发生泵体爆裂、介质泄漏、防爆性能降低等，并可能引发二次事故。

3)通常阀门、法兰，泵密封部位等可能因安装质量，或垫片选型安装错误，或因交变温度使垫片松动等原因引致动、静密封失效泄漏,一旦发生泄漏，遇明火或高温表面，可引发火灾、爆炸等事故。

四、有限空间作业的危险性分析

1）凡是进入氨水储罐或其他闭塞场所内进行检修作业都称为有限空间作业。这类场所的危险性较敞开空间大得多，主要是危险物质不易消散，易形成有毒窒息性气体。

2）进行此类场所检查作业时，凡用惰性气体置换的，进入前必须用空气置换，并测定区域内空气中的氧含量或配备必要防护设备方可，否则易发生作业人员窒息事故。

3）切断电源，并上锁或挂警告牌，以确保检修中不能启动机械设备，否则将造成机毁人亡惨剧。

4）有限作业场所作业照明、作业的电动工具必须使用安全电压，符合相应的防爆要求。否则易造成触电、火灾爆炸事故。

6）应根据作业空间形状、危险性大小和介质性质，作业前做好个体防护和相应的急救准备工作，否则易引发多类事故。

3.6危险、危害产生的原因分析

危险危害产生的根本原因就是失控，主要体现在设备故障或缺陷，管理缺陷，人员失误，环境不良等几个方面。

1、设备故障或缺陷

装置的设备，元件在运行过程中因性能不能满足生产的需要，实现预定的功能，就会发生故障而导致危险事故的发生。如容器的材质，密封等；电气设备绝缘，保护装置失效等造成漏电；静电接地，防雷接地不良等都会造成事故的发生。另外，运行设备发生异常没有及时处理，造成设备损坏，工艺控制条件不当引起正常生产条件破坏，都可能造成事故的发生。

2、管理缺陷

安全管理机构不健全，安全管理制度执行不力，安全检查流于形式等；职工的安全教育、培训不到位；安全技术措施不能满足生产的需要，安全设施没有认真维护、检验；劳动保护措施没有认真落实，劳动保护用品及防护用品不能正常发放或正确穿戴等。都可能造成事故的发生。

3、人员失误

生产操作时由于人的不安全行为可能产生不良后果，如防爆区域内使用产生火花的工具，电工带负荷拉闸引起电弧等。人的不安全行为大致可分为操作失误造成安全附件失效；使用不安全工具、设备；冒险进入危险场所；不安全着装，攀坐不安全位置；不遵守安全规程；现场吸烟，精神不集中等。

4、环境不良

环境的影响主要有两个方面，一是现场作业环境，如空间，照明、通风、管道标色等，可能造成危险危害因素的发生。另一方面，外部环境如暴风雨等自然条件影响，也可能引起危险危害因素的发生。

3.7作业环境危险性分析

作业环境的危险主要表现在两个方面。

一是作业环境，如温度、湿度、通风、照明、噪声、色彩等。如温度、湿度、噪声、色彩等可能造成人的身体状况不良，注意力不集中，影响对周围情况的判断力，从而造成误操作或对故障处理不当引发危险的发生；如通风不良可能造成易燃、有毒有害物质的积聚而引发事故；如照明不良则可能造成人员因视线不清而发生摔跌或误操作等。

另一方面是外部环境如炎热、暴风雨等。如炎热可能使人体对有毒物质更敏感；暴风雨可能造成雷击伤人或损坏设备事故，也可能引发火灾、爆炸事故，或造成房屋损坏。另外，还可能因雷雨造成设备电气绝缘下降以致发生事故。

3.8安全管理缺陷分析

安全生产管理的缺陷往往导致物(物料、设施、设备)的不安全状态和人的不安全行为，虽不是导致事故的直接原因，但却是本质原因。

安全生产管理和监督上的缺陷主要体现在

（1）安全管理不科学，机构不健全，安全责任不明确，安全管理规章制度不健全或执行不力；

（2）安全教育和技术培训不足或流于形式，对职工教育不严格，劳动纪律松驰，对新工人的安全教育培训不落实；

（3）忽视防护设施，设备无防护装置，安全信号失灵。通风照明不合要求，安全工具不齐备，存在隐患未及时消除；

（4）用人单位的缺陷，如人事安排不合理、负荷超限、无必要的监督和联络、禁忌作业等。

（5）违反人机工程原理，如使用的机器不适合人生理或心理特点，此外，一些客观因素，如温度、湿度、风雨雪、照明、视野、噪声、振动、通风气、色彩等也会引起设备故障或人员失误，是导致危险、有害、物质和量失控的间接因素；

（6）事故报告不及时，调查、处理不当等，事故应急救援预案不落实。

安全生产管理主要体现在安全生产管理机构或专(兼)职安全生产管人员的配置，安全生产责任制和安全生产管理规章制度的制定和执行，职工安全生产教育及培训的程度，安全设施的配置及维护，劳动防护用品发放及使用，安全投入的保障等方面。管理缺陷可能造成设备故障(缺陷)不能及时发现处理，设备长期得不到维护、检修或检修质量不能保证，安全设施、防护用品(用具)不能正常发挥作用而引发事故，或因管理松懈使人员失误增多等。管理缺陷通常表现为违章指挥、违章作业、违反劳动纪律以及物的不安全状态不能及时得到消除，隐患得不到及时整改等，从而使危险因素转化为事故。

安全生产管理缺陷主要依靠健全安全管理机构、完善安全管理规章制度并严格执行，加强员工职业技能培训和安全知识教育培训，提高员工的整体素质来消除。

3.9自然危害因素

3.9.1地质灾害

自然变异和人为作用都有可能导致地质环境或地质体发生变化，当这种变化达到一定程度时，便给人类和社会造成危害，即地质灾害，如地震、崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降、地面坍塌等。

1)地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。预防地震危害发生主要措施是根据地质特点合理设防，该项目按Ⅵ度进行抗震建设的。

2)不良地质

不良地质对建筑物的破坏作用较大，影响人员的安全，本项目厂区场地与地基稳定，无不良地质作用存在。

3.9.2气候灾害

由于大气作用对人类生命财产、国民经济建设和国防建设等所造成的损害，称为气候灾害，包括干旱、寒潮、雷电、低温、雪暴、大雾、洪水、台风等。

雷电是一种自然现象，能破坏建筑物和设备，并可导致火灾和爆炸事故，其出现的机会不多，作用时间短暂。因此，具有突发性，指损害程度不确定性。项目所在地位于南方多雷雨地区，存在高大建(构)筑物或设施，如办公楼、调度控制中心、通信塔等。如果这些设备设施的防雷设施未设置、设置不合理，或防雷设施损坏未及时进行修复，将造成直接雷击破坏。对于电气设施，如果接地不良、布线错误，各供电线路、电源线、信号线、通信线、馈线未安装相应的避雷器或未采取屏蔽措施，将有可能遭受感应雷击，造成电力、电气系统损害。

3.10危险、有害因素分布

该项目最主要的危险、有害因素是火灾、中毒；同时有电气伤害、机械伤害、车辆伤害、高处坠落、噪声、灼伤、窒息、坍塌等危险、有害因素。其汇总情况见下表：

表3.11-1  主要危险和有害因素

| 危险有害因素 存在场所 | 危险因素 |  |  |  |  |  |  |  |  | 有害因素 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火 灾 | 中毒 窒息 | 爆炸 | 灼 烫 | 坍塌 | 机械伤害 | 触电 | 物体打击 | 有毒物质 |  | 噪声 | 振动 | 高温 | 低温 |
| 101外延芯片厂房（顶层氨水回收装置） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| 115废气车间（氨水储罐） | √ |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √ | √ | √ | √ |

注：打“√”为危险、有害因素存在。

# 4评价方法的选择及评价单元划分

4.1划分评价单元及评价方法的确定

4.1.1评价单元划分原则

评价单元是装置的一个独立的组成部分。一是指布置上的相对独立性，即与装置的其它部分之间有一定的安全距离。二是指工艺上的不同性，即一个单元在一般情况下是一种工艺，通过将装置划分为不同类型的单元，可对其不同危险特性分别进行评价，根据评价结果，有针对性地采取不同的安全对策措施，从而在确保安全的前提下节省投资。

根据建设单位提供的有关技术资料和工程的现场调研资料，在工程主要危险、危害因素分析的基础上，按生产工艺功能、生产设施设备相对空间位置、危险有害因素类别及事故范围划分评价单元，使评价单元相对独立，具有明显的特征界限。

4.1.2确定本项目评价单元

本评价报告以功能为主，同时兼顾了功能区与设施的相对独立性原则，根据本项目的具体情况分成如下评价单元：

1）氨水储罐区、工艺装置单元

2）公用工程及辅助设施

3）厂址、总平面布置及主要建(构)筑物

4）安全管理

4.2评价单元划分及方法选择

本次评价根据公司的具体情况，确定评价单元的划分是以功能为主划分评价单元，然后以装置的特征来划分子单元。评价单元划分见表4.2-1。

表4.2-1  评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 子单元 | 选用：的评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 证照文书 | 安全检查表 |
|  |  | 安全管理制度 |  |
|  |  | 安全管理组织 |  |
|  |  | 从业人员 |  |
|  |  | 安全投入及运行措施 |  |
|  |  | 安全标志与安全色 |  |
|  |  | 应急救援预案和事故调查 |  |
| 2 | 厂址、总平面布置及主要建(构)筑物 | 周边环境 | 安全检查表 |
|  |  | 规划布局 |  |
|  |  | 总平面布置 |  |
|  |  | 厂内道路 |  |
|  |  | 常规防护设施 |  |
| 3 | 储罐区、工艺装置单元 | 膜回收主设备、水洗回收装备、氨水储罐 | 安全检查表、危险度评价 作业条件危险性分析评价。 |
| 4 | 公用工程与辅助设施 | 建筑与消防 | 安全检查表 |
|  |  | 电气安全 |  |
|  |  | 道路与运输 |  |

4.3评价方法简介

4.3.1作业条件危险性评价法

1、评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D来评价作业条件危险性的大小。即：D＝L×E×C。

2、评价步骤

评价步骤为：

1）以类比作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；

2）由评价小组成员按照标准给L、E、C分别打分，取各组的平均值作为L、E、C的计算分值，用计算的危险性分值D来评价作业条件的危险性等级。

3、赋分标准

1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为0，而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为0.1，而必然要发生的事故的分值定为10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表4.3-1。

表4.3-1  事故或危险事件发生的可能性（L）

| 分值 | 事故或危险情况发生可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 | 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 5 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1 | 实际上不可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |  |  |

2）人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表4.3-2。

表4.3-2  人员暴露于危险环境的频繁程度（E）

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月暴露一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1 | 每年几次出现在潜在危险环境 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

3）发生事故可能造成的后果（C）

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为1－100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表4.3-3。

表4.3-3  发生事故或危险事件可能造成的后果（C）

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1 | 引人注目，需要救护 |

4、危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在20分以下为低危险性，这样的危险比日常生活中骑自行车去上班还要安全些，当危险性分值在20～70时，则需要加以注意，如果危险性分值在70－160之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在160－320之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表4.3-4。

表4.3-4  危险性等级划分标准（D）

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20－70 | 可能危险，需要注意 |
| 160－320 | 高度危险，需要立即整改 | ＜20 | 稍有危险，或许可以接受 |
| 70－160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

4.3.2安全生产检查表法简介

安全检查表分析是利用检查条款按照相关的法规、规范标准等对已知的危险类别、设计缺陷及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

该方法适用于工程、系统的各个阶段。安全检查表可以评价物质、设备、工艺和管理。检查表法也可以对已经运行多年的在用装置的危险性检查。

安全检查表编制依据：

1）国家、行业有关标准、法规和规定

2）同类企业有关安全管理经验

3）以往事故案例

4)企业提供的有关资料

该方法主要是符合性检查。

4.3.3危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》(HG20660-2000)等有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险性分别按A=10分，B=5分，C=2分，D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表4-2，危险度分级见表4.3-5。

表4.3-5  危险度评价取值表

| 分值项目 | A(10分) | B(5分) | C(2分) | D(0分) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质 | 甲类可燃气体； 甲A类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质 | 乙类气体； 甲B、乙A类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质 | 乙B、丙A、丙B类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质 | 不属A、B、C项之物质 |
| 容量 | 气体1000m3以上 液体100 m3以上 | 气体500~1000 m3 液体50~100 m3 | 气体100~500 m3 液体10~50 m3 | 气体＜100 m3 液体＜10 m3 |
| 温度 | 1000℃以上使用，其操作温度在燃点以上 | 1000℃以上使用，但操作温度在燃点以下； 在250~1000℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在250~1000℃使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以上 | 在低于在250℃使用，其操作温度在燃点以下 |
| 压力 | 100MPa | 20~100 MPa | 1~20 MPa | 1 MPa以下 |
| 操作 | 临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作 | 中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作 | 轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作 | 无危险的操作 |

表4.3-7  危险度分级表

| 总分值 | ≥16分 | 11~15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

5危险有害程度评价

5.1固有的危险程度分析

通过本报告第三章主要危险有害性分析可知，该站涉及的氨气、氨水属于危险化学品，其中氨气属于易燃气体类别2、急性毒性-吸入,类别3*、皮肤腐蚀/刺激,类别1B、严重眼损伤/眼刺激,类别1，氨水属于皮肤腐蚀/刺激,类别1B、严重眼损伤/眼刺激,类别1。其具有的化学品数量、状态、所在的作业场所（部位）、温度及压力见表5-1。

表5-1  固有的危险特性数据表

| 名称 | 状态 | 最大存有量（T） | 所在的作业场所（部位） | 危险特性 | 温度 | 工作压力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | 气体 | 0.1 | 101外延芯片厂房（氨气回收装置） | 火灾爆炸、中毒与窒息等 | 60℃ | 0.2MPa |  |
| 氨水 | 液体 | 180 | 115废水车间（氨水储罐） | 火灾爆炸、中毒与窒息等 | 常温 | 常压 |  |

5.2危险度分析评价

本评价单元为101外延芯片厂房（氨气回收装置）、115废水车间（氨水储罐）作业区单元。

表5-2  危险度评价取值表

| 序号 | 评价单元 | 物质 评分 | 容量 评分 | 温度 评分 | 压力 评分 | 操作 评分 | 总分 | 危险 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101外延芯片厂房（氨气回收装置） | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ |
| 2 | 115废水车间（氨水储罐） | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ⅲ |

5.3作业条件危险性评价法

表5-3  各单元危险评价表

| 序号 | 评价单元 | 危险源及潜在危险 | D＝L×E×C |  |  |  | 危险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | L | E | C | D |  |
| 1 | 101外延芯片厂房（氨气回收装置） | 机械伤害 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 电气伤害 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 物体打击 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 腐蚀 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 火灾、爆炸 | 0.5 | 6 | 7 | 21 | 可能危险，需要注意 |
|  |  | 噪声 | 0.5 | 6 | 3 | 9 | 可能危险，需要注意 |
| 2 | 115废水车间（氨水储罐） | 火灾爆炸 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 中毒窒息 | 0.5 | 6 | 15 | 45 | 一般危险，需要注意 |
|  |  | 车辆伤害 | 0.2 | 3 | 15 | 9 | 稍有危险，可以接受 |

6 经营单位前置条件符合性评价

6.1危险化学品经营单位安全评价现场检查表

危险化学品经营单位安全检查表见表6-1

表6-1  危险化学品经营单位安全评价现场检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 类别 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 证 照 文 书 | 1.有营业执照或企业名称预先核准通知书。 | A | 有营业执照 | 合格 |
|  | 2.仓储和办公场所产权证明或租赁合同。 | A | 有租赁合同。 | 合格 |
|  | 3.公安消防部门对储存场所出具的消防验收合格文件。 | A | 有消防验收意见书 | 合格 |
| 二、 安 全 管 理 制 度 | 1、有各级各类人员的安全管理责任制。 | A | 有安全管理责任制 | 合格 |
|  | 2、有健全的安全管理（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括剧毒物品的“双人双锁”制等）。 | A | 有安全管理制度 | 合格 |
|  | 3．有完善的经营、销售（包括采购、出入库登记、验收、发放、出售等）管理制度，经营剧毒化学品的需有剧毒化学品的管理内容（包括销售剧毒化学品的登记和查验准购证等）。 | A | 有完善的经营、销售管理制度，不涉及剧毒化学品 | 合格 |
|  | 4．建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。 | B | 建立制度 | 合格 |
|  | 5．有符合国家标准《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》（GB17914-1999）、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》（GB17915-1999）、《毒害性商品储藏养护技术条件》（GB17916-1999）的仓储物品储藏养护制度。 | B | 有符合国家标准的养护制度 | 合格 |
|  | 6．有各岗位（包括装卸、搬运、劳动保护用品的佩戴和防火花工具使用等）安全操作规程。 | A | 有安全操作规程 | 合格 |
|  | 7．有事故应急救援措施；构成重大危险源的，建立事故应急救援预案，内容一般包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、工程抢险和医疗救护、演练等。 | B | 有事故应急预案 | 合格 |
| 三、 安 全 管 理 组 织 | 1．有安全管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在10人以下的，有专职或兼职安全管理人员；个体工商户可委托具有国家规定资格的人员提供安全管理服务。 | A | 公司有安全管理人员 | 合格 |
|  | 2．大中型仓库应有专职或义务消防队伍，制定灭火预案并经常进行消防演练。 | B | 无此项 | / |
|  | 3．氨水回收装置应确定一名主要管理人员为安全负责人，全面负责氨水回收装置安全管理工作。 | B | 有安全负责人 | 合格 |
| 四、 从 业 人 员 要 求 | 1．单位主要负责人和安全管理人员经市级以上地方人民政府安全生产监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 主要负责人、安全管理人员已取证 | 合格 |
|  | 2．其他从业人员经本单位专业培训或委托专业培训，并经考核合格，取得上岗资格。 | B | 培训上岗 | 合格 |
|  | 3．特种作业人员经有关监督管理部门考核合格，取得上岗资格。 | A | 电工等取证上岗 | 合格 |
| 五、 仓 储 场 所 要 求 | 1．从事批发业务的单位应有公安消防部门验收合格的专用仓库（自有或租用）。所经营的危险化学品不得存放在业务经营场所。 没有也不租赁储存场所从事批发业务的单位，不得将所经营的危险化学品存放在业务经营场所。 | A | 有消防验收合格的氨水罐区 | 合格 |
|  | 2．零售业务的店面与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，也可采取措施满足安全防护要求。店面经营面积（不含库房）应不小于60m2。 | B | 无此项 | / |
|  | 3．零售业务的店面内不得设有生活设施；只许存放民用小包装的危险化学品，其存放总质量不得超过1t，禁忌物料不能混放；综合性商场（含建材市场）所经营的危险化学品应专柜存放。 | B | 无此项 | / |
|  | 4．零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）应有实墙相隔。库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t。 | B | 无零售，无此项 | / |
|  | 5．零售业务店面的备货库房经公安消防部门验收合格。 | A | 无此项 | / |
|  | 6．大型仓库（库房或货场总面积大于9000m2）、中型仓库（库房或货场总面积在550m2 –9000m2之间）应在远离市区和居民区的主导风向的下风向和河流下游的地域。 | B | 无此项 | / |
|  | 7．大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求。 | B | 无此项 | / |
|  | 8．大中型仓库内库区和生活区应分设，两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。 | B | 无此项 | / |
|  | 9．小型仓库（小型仓库的库房或货场总面积小于550m2）危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。 | B | 危险化学品存放总质量应与仓库储存能力相适应。 | 合格 |
|  | 10．用于仓储运输的车辆，应经有关部门审验合格。 | A | 无此项 | / |
|  | 11．危险化学品装卸码头经公安消防部门验收合格。 | A | 无此项 | / |
|  | 12．油品码头应符合《装卸油品码头防火设计规范》（JTJ237-99）的规定。 | B | 无此项 | / |
|  | 13．液化气码头应符合《液化气码头安全技术要求》（JT416-2000）的规定。 | B | 无此项 | / |
|  | 14．重力码头应符合《重力式码头设计与施工规范》（JTJ290-98）的规定。 | B | 无此项 | / |
|  | 15．斜坡码头及浮码头应符合《斜坡码头及浮码头设计与施工规范》（JTJ294-95）的规定。 | B | 无此项 | / |
|  | 16．有火灾爆炸危险的液体汽车加油加气站物品装卸设施应符合《石油库设计规范》（GBJ74-84，1995年版）第6章的规定。 | B | 无此项 | / |
|  | 17．汽车加油加气站应符合《汽车加油加气站设计与施工规范的规定》（BG50156-2002）的规定。 | B | 无此项 | / |
| 六、 仓 库 建 筑 要 求 | 1．建筑物经公安消防部门验收合格。 | A | 经过消防验收 | 合格 |
|  | 2．库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 | B | 符合GB50016的要求 | 合格 |
|  | 3．库房门应为铁质或木质外包铁皮，采用外开式。设置高侧窗（剧毒物品仓库的窗户应设铁护栏）。 | B | 无此项 | / |
|  | 4．毒害品、腐蚀性物品库房的耐火等级不低于二级。 | B | 二级 | 合格 |
|  | 5．甲、乙类库房内不准设办公室、休息室。设在丙、丁类库房内的办公室、休息室，应采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧隔墙和耐火极限不低于1h的楼板分隔开，其出应直通室外或疏散通道。 | B | 未设办公室、休息室 | 合格 |
|  | 6．对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应有防护措施。剧毒物品的库房应有机械通风排毒设备。 | B | 厂房有防护措施 | 合格 |
|  | 7．库房的采暖、通风和空气调节应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第九章的要求。 | B | 无此项 | / |
|  | 8．库房采暖应采用水暖，不得使用蒸汽采暖和机械采暖，其散热器、供暖管道与储存物品的距离不小于0.3m。采暖管道和设备的保温材料应采用非燃烧材料。 | B | 无此项 | / |
|  | 9．石油库应符合《石油库设计规范》（GB50074-2002）的规定 | B | 无此项 | / |
| 七、 消 防 与 电 气 设 施 | 1．仓库的消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）第八章的规定。 | B | 符合 | 合格 |
|  | 2．仓库的消防设施、器材有专人管理。消防器材应设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其它物品。 | B | 消防防器材设置在明显和便于取用的地点 | 合格 |
|  | 3．危险化学品仓库有报警装置，有供对外报警、联络的通讯设备。 | B | 有报警装置 | 合格 |
|  | 4．仓库应设置醒目的防火、禁止吸烟和动用明火标志。 | B | 设置醒目的禁止吸烟和动用明火标志 | 合格 |
|  | 5．仓库的电气设备应符合《建筑防火规范》（GB50016-2014）第十章的规定。 | B | 符合 | 合格 |
|  | 6．爆炸和火灾危险场所的电气设备应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)的规定。 | B | 符合 | 合格 |
|  | 7．甲、乙类物品库房设置的电瓶车、铲车是防爆型的。 | B | 无此项 | 合格 |
|  | 8．库房内不准设置移动式照明灯具，不准设置电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。 | B | 未设置移动式照明灯具 | 合格 |
|  | 9．散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，有可燃气体浓度检漏报警仪。 | B | 设置氨气报警仪 | 合格 |
|  | 10．仓库有符合国家标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)规定的防雷装置。 | B | 防雷检测合格 | 合格 |
|  | 11．储存甲、乙、丙类物品的储罐、管道及其装卸设施应有符合相应国家标准设计规范规定的防静电措施。 | B | 有防静电措施 | 合格 |

注：⒈类别栏标注“A”的，属否决项；类别栏标注“B”的，属非否决项。
    ⒉符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目，检查结果全部合格。
    ⒊基本符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，非否决项的检查结果5项（含项）以内不合格，并且不超过实有非否决项总数的20%。
    ⒋不符合安全要求的条件是：根据现场实际确定的检查项目中，有1项决项不合格，或者非否决项的检查结果超过5项不合格，或者非否决项的检查结果未超过5项不合格、但超过实有非否决项总数的20%。

结论：根据检查表检查，实有检查项目全部符合要求，公司符合安全要求的条件。

危险化学品经营单位安全评价现场检查表评价结论汇总表

| 类别 结论 | A项 |  | B项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |
| 合计 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| 根据该公司的实际情况及现场检查表的要求，共分为7个单元对该公司经营条件进行检查、分析，检查情况汇总如下： - 安全管理制度：安全管理责任制明确，建立了安全管理机构，制定了各项有毒、有害化学品的安全管理制度等内容的制度，安全检查制度，有岗位安全操作规程。 - 安全管理组织：成立了安全管理小组，配备了安全管理员。 - 从业人员要求：配备了安全管理人员及安全负责人，皆已取得相应证书，经过有关部门培训，具有一定的安全经营意识和安全管理知识。 按照现场检查表的内容对公司进行了现场检查、分析，实有检查项目共12项，其中A项9项，全部合格；B项3项，全部合格。 |  |  |  |  |

结论：根据检查表检查，实有检查项目共12项，其中A项9项，全部合格；B项3项，全部合格。因此该公司目前经营情况基本符合危险化学品安全经营条件。

6.2《危险化学品经营许可证管理办法》检查表

根据《危险化学品经营许可证管理办法》国家安全生产监督管理局令第55号的要求，危险化学品经营企业经营条件检查见表5-2。

表5-2  《危险化学品经营许可证管理办法》检查表

| 序号 | 评价内容 |  |  | 检查对照情况 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备下列基本条件 ： | （一）经营和储存场所、设施、建筑物符合《建筑设计防火规范》（GB50016）、《石油化工企业设计防火规范》（GB50160）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）、《石油库设计规范》（GB50074）等相关国家标准、行业标准的规定； |  | 储存场所、设施所满足要求 | 合格 |
|  |  | （二）企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格； |  | 主要负责人、安全生产管理人员已取证 | 合格 |
|  |  | （三）有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程； 注：安全生产规章制度是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 |  | 有相应的安全生产规章制度和岗位操作规程 | 符合要求 |
|  |  | （四）有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备； |  | 有《预案》，配备应急器材 | 合格 |
|  |  | （五）法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 |  | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 申请人经营剧毒化学品的，除符合本办法第六条规定的条件外，还应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度。 |  |  | 无剧毒化学品 | 合格 |
| 3 | 申请人带有储存设施危险化学品经营的，除符合本办法第六条规定的条件外，还应当具备下列条件 |  | （一）新设立的专门从事危险化学品仓储经营的，其储存设施建立在地方人民政府规划的用于危险化学品储存的专门区域内； | 未专门从事危险化学品仓储经营 | 合格 |
|  |  |  | （二）储存设施与相关场所、设施、区域的距离符合有关法律、法规、规章和标准的规定； | 距离符合要求 | 合格 |
|  |  |  | （三）依照有关规定进行安全评价； | 正在进行安全评价 | 合格 |
|  |  |  | （四）专职安全生产管理人员具备国民教育化工化学类或者安全工程类中等职业教育以上学历，或者化工化学类中级以上专业技术职称，或者危险物品安全类注册安全工程师资格； | 专职安全生产管理人员钟雪松应用化学专业专科毕业、吴生龙电气工程及其自动化毕业。 | 合格 |
|  |  |  | （五）符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、《常用危险化学品贮存通则》（GB15603）的相关规定。 | 符合 | 合格 |
| 4 | 申请人储存易燃、易爆、有毒、易扩散危险化学品的，除符合第1条第一款规定的条件外，还应当符合《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493）的规定。 |  |  | 符合 | 合格 |

检查结果：根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号），我们对该单位的经营条件逐一进行了检查，全部符合危险化学品经营许可条件。

7 安全经营条件符合性评价

7.1总体布局符合性评价

1）厂址与总平面布置安全检查

表7-1  总平面布置及建筑物安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 实际情况 | 法律、法规、标准等依据 | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厂址选择 |  |  |  |
| 1 | 居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程等用地，应与厂区用地同时选择。 | 符合要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 2 | 厂址选择应对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、环境保护等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较，择优确定。 | 项目前期工作进行了充分论证，符合要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 3 | 厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路、港口的连接，应短捷，且工程量小。 | 项目紧临分输站，且交通运输较方便，符合要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 4 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。 | 荒地平整，地质条件符合要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 5 | 厂址应满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。并应根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的余地。 | 满足工业企业近期所必需的场地面积和适宜的地形坡度。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 6 | 厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。 | 本项目生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用和生活设施较完善。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 7 | 厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带。 | 无内涝威胁的地带。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 二 | 总体规划 |  |  |  |
| 1 | 工业企业总体规划，应结合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，并应满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护和职工生活设施的需要，经多方案技术经济比较后，择优确定。 | 符合当地经济发展要求，厂址选择满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护和职工生活设施的需要，符合要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 2 | 工业企业总体规划，应符合城镇总体规划的要求 | 符合城镇总体规划的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 3 | 厂区、居住区、交通运输、动力公用设施、防洪排涝、废料场、尾矿场、排土场、环境保护工程和综合利用场地等，应同时规划。当有的大型工业企业必须设置施工生产基地时，亦应同时规划。 | 已考虑。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 4 | 工业企业分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系。近期集中布置，远期预留发展，分期征地，严禁先征待用。 | 满足。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |
| 5 | 联合企业中不同类型的工厂，应按生产性质、相互关系、协作条件等因素分区集中布置。对产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工厂，必须采取治理措施，其有害物质排放的浓度，必须符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》的规定。 | 本建设项目装置工艺技术成熟。 | 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012) | 符合 |

评价结论：建设项目的选址符合国家有关法律法规的要求

7.2常规防护设施安全评价

表7-2 常规防护设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作场所应按《安全色》设立警示标志。 | 《安全标志及其使用导则》《化工企业安全卫生设计规定》HG20571-2014 | 设置警示标志 | 符合 |
| 2 | 装置区应设置永久性“严禁烟火”标志 |  | 设置警示标志 | 符合 |
| 3 | 生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置明显的标志 | 《生产过程安全卫生要求总则》GB12801-2008 | 已设置 | 符合 |
| 4 | 作业场所采光、照明应符合相应标准 的要求 | 《建筑采光设计标准》《建筑照明设计标准》 | 符合要求 | 符合 |
| 6 | 管道上应漆有表示介质流动方向的箭头 | 《安全标志及其使用导则》 | 已设置 | 符合 |
| 7 | 厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施，防止物料跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 | 无缝钢管、严密检查 | 符合 |
| 8 | 人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 | 循环泵有防护罩 | 符合 |
| 9 | 若生产设备的灼热或过冷部位可能造成危险，则必须配置防接触屏蔽。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 | 屏蔽 | 符合 |
| 10 | 在使用过程中有可能遭受雷击的生产设备，必须采取适当的防护措施，以使雷击时产生的电荷被安全、迅速导入大地。 | 《生产设备安全卫生设计总则》 | 有防雷接地装置 | 符合 |

检查表明，该项目常规防护设施符合要求。

7.3工艺、设备设施安全评价

表7-3 生产设施与设备安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不使用有国家明令淘汰的设备、设 施。 | 《安全生产法》 《产业结构调整指导目录（2019年修正本）》 | 未使用 | 符合 |
| 2 | 生产设备及其零部件，必须有足够的 强度、刚度、稳定性和可靠性。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第 4.1款 | 符合要求 | 符合 |
| 3 | 在规定使用期限内、生产、贮存设备及管道必须满足使用环境要求，特别是满足防腐、耐磨损、疲劳、抗老化 和抵御失效的要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第 5.1款 | 满足要求 | 符合 |
| 4 | 禁止使用能与工作介质反应而造成 危害的材料。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.2.5款 | 符合要求 | 符合 |
| 5 | 生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载作用下倾覆或产生允许 范围外的活动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.3.1款 | 可防震、防 风，符合规定 | 符合 |
| 6 | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可被人接触到的部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、 凹凸不平的表面和较突出部位。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第 5.4款 | 无锐角、利棱、凹凸不平的表面和 较突出部位 | 符合 |
| 7 | 厂房内的设备和管道必须采取有效的密封措施,防止物料发生跑、冒、 滴、漏，杜绝无组织排放。 | 《工业企业设计卫生标准》第5.1.22 | 设备和管道密封较好，个别点漏能及时处理 | 符合 |
| 8 | 爆炸和火灾危险场所使用的电气设备必须符合相应的防爆等级，仪器、仪表必须具有与之配套使用的电气 设备相适应的防爆等级。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.4.2款 | 采用钢管敷设 | 符合 |
| 9 | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照明，但要避免各种频闪 效应和眩光现象。 | 《生产设备安全卫生设计总则》第5.8.1款 | 采光照明符合要求 | 符合 |

检查表明，该项目的工艺、设备设施安全符合要求。

7.4防火间距、耐火等级、面积评价

1、防火间距

表7-4 建（构）筑物安全间距一览表

| 项目 编号 | 名称 | 火灾类别 | 耐火等级 | 相邻建（构）筑物 |  | 火灾类别 | 耐火 等级 | 设间距（m） | 要求间距（m） | 规范 条款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | 外延芯片厂房 | 丙 | 一级 | 东 | 厂内主要道路 | / | / | 7.50 | 5.0 | / | 符合 |
|  |  |  |  | 南 | 氢气系统 | 甲 | 一级 | 29.55 | 12 | 3.4.1 | 符合 |
|  |  |  |  | 西 | 废水站及废水池 | 丁 | 二级 | 18.75 | 10 | 3.4.1 | 符合 |
|  |  |  |  | 北 | 硅烷站 | 甲34 | 一级 | 29.95 | 20 | 3.5.1 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 甲类库二 | 甲1256 | 二级 | 29.95 | 20 | 3.5.1 | 符合 |
| 115 | 废气车间 | 乙 | 二级 | 东 | 中控室 | 丙类 | 二级 | 15.35 | 15 | 石5.2.1 | 符合 |
|  |  |  |  | 南 | 氨气站 | 乙类 | 二级 | 37.5 | 37.5 | 4.3.7 | 符合 |
|  |  |  |  | 西 | 冷冻站 | 丁类 | 二级 | 15.3 | 15 | 石5.2.1 | 符合 |
|  |  |  |  | 北 | 支路 | / | / | 9 | 5 | / | 符合 |

评价小结：建设项目各建构筑物防火间距检查符合要求。

2、耐火等级、层数、面积

根据《建筑设计防火规范规范》GB50016-2014（2018版）编制耐火等级、层数、面积安全检查表。

该企业的耐火等级、层数和防火分区建筑面积的符合性见下表。

表7-5 厂房（仓库）的耐火等级、层数、面积检查表

| 建(构)筑物名称 | 火险类别 | 设情况 |  |  |  | 规范要求 |  |  | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 结构 | 层数 | 建筑面积(m2) | 耐火 | 最低允许耐火等级 | 最多允许层数 | 多层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积 |  |
|  |  |  |  |  | 等级 |  |  |  |  |
| 外延芯片厂房 | 丙类 | 框架结构 | 4 | 32453.37 | 一 | 三 | 不限 | 6000 | 符合（见注） |
| 废气车间 | 乙类 | 钢筋混凝土框架 | 1 | 2052.45 | 二 | 二 | 宜单层 | 5000 | 符合 |

注：外延芯片厂房顶层（氨水回收装置）为一个防火分区，建筑面积约为4500㎡。

7.5安全管理评价

表7-6安全管理检查表

| 项目 | 检查内容及条款 | 检查结果 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安全管理组织机构和人员 |  |  |  |
| 1 | 危险物品的生产、经营、储存单位应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员 | 有安全小组和专职安全管理人员 | 符合 |
| 2 | 危险化学品经营单位应有安全管理机构或配备专职安全管理人员； |  |  |
| 二、安全管理制度 |  |  |  |
| 1 | 建立各级人员的安全责任制。企业法人是安全生产第一责任人，对本企业的安全生产负全面管理的法定责任；其他各级人员在各自范围内对安全负责 | 建立了各级人员的安全责任制 | 符合 |
| 2 | 安全生产责任制度 | 有相应的安全管理制度 | 符合 |
| 3 | 安全教育、培训制度 |  |  |
| 4 | 安全作业证制度 |  |  |
| 5 | 安全检查和隐患整改制度 |  |  |
| 6 | 安全检修制度 |  |  |
| 7 | 防火、防爆制度 |  |  |
| 8 | 危险化学品安全管理制度 |  |  |
| 9 | 安全装置管理制度 |  |  |
| 10 | 安全费用投入保障制度 |  |  |
| 11 | 劳动防护用具（品）和保健品发放管理制度 |  |  |
| 12 | 事故管理制度 |  |  |
| 13 | 仓库安全管理制度 |  |  |
| 三、操作规程建立 |  |  |  |
| 1 | 根据产品工艺规程、安全技术规程的要求，编制各岗位安全操作法或规程 | 已编制各岗位安全操作规程 | 符合 |
| 四、安全生产投入 |  |  |  |
| 1 | 安全培训教育所需费用 | 已投入培训费用 | 符合 |
| 2 | 劳动防护用品及保健品的经费 | 有劳动防护用品 | 符合 |
| 3 | 安全设施、安全连锁、报警装置、安全通讯设施、防触电设施、防噪声、粉尘设施、防灼伤冲淋设施、员工洗浴、休息设施等设备投入和维护、保养及作业场所职业危害防治措施的资金投入 | 有相应的防治措施 | 符合 |
| 4 | 重大隐患治理所需费用的保证 | 无 | / |
| 5 | 工伤社会保险 | 已购买并提供了证明 | 符合 |
| 五、教育培训 |  |  |  |
| 1 | 主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位所从事生产经营活动相应安全生产知识和管理能力 | 主要负责人、安全管理人员已取证 | 符合 |
| 2 | 特种作业人员经专门安全作业培训，取得特种作业操作资格证书 | 已取证 | 符合 |
| 3 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训；新进人员、转岗和复工人员经三级安全教育和专业培训 | 是 | 符合 |
| 4 | 安全生产教育培训制度、档案建立 | 是 | 符合 |
| 六、事故应急救援预案 |  |  |  |
| 1 | 基本情况 | 制定有相关事故应急救援预案 | 符合 |
| 2 | 危险目标及危险特性 |  |  |
| 3 | 危险目标周围可利用的安全、消防、个体防护的设备、器材及分布 |  |  |
| 4 | 应急救援组织机构、组成人员和职责划分 |  |  |
| 5 | 报警、通讯联络方式 |  |  |
| 6 | 事故发生后应采取的处理措施 |  |  |
| 7 | 人员紧急疏散、撤离 |  |  |
| 8 | 危险区的隔离 |  |  |
| 9 | 检测、抢险、救援及控制措施 |  |  |
| 10 | 受伤人员现场救护、救治与医院救治 |  |  |
| 11 | 现场保护与现场洗消 |  |  |
| 12 | 应急救援保障（内部、外部） |  |  |
| 13 | 预案分级响应条件 |  |  |
| 14 | 事故应急救援终止程序 |  |  |
| 15 | 应急培训计划 |  |  |
| 16 | 演练计划 |  |  |
| 17 | 附件（组织机构名单、指挥层次示意图；联系电话；平面布置图；消防设施配置图；周边区域道路交通示意图和疏散路线；周边单位、社区、供水供电单位联系等） |  |  |

经检查，该企业有健全的安全管理组织机构，安全管理制度和事故应急救援预案基本完善。

# 8安全对策措施

8.1安全对策措施、建议的依据及原则

1）安全对策措施的依据：

（1）物料及工艺过程的危险、有害因素的辨识分析；

（2）符合性评价的结果；

（3）国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2）安全对策措施建议的原则：

(1)安全技术措施等级顺序：

a直接安全技术措施；

b间接安全技术措施；

c指示性安全技术措施；

d若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和台体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

(2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

消除；预防；减弱；隔离；连锁；警告。

a安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

b对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

c在满足基本安全要求的基础上，对项目重大危险源或重大风险控制提出保障安全运行的对策建议。

8.2改进建议

根据对江西兆驰半导体有限公司江西兆驰半导体氨水回收装置进行的现场安全检查和现状评价，本次评价提出以下建议：

1）防雷防静电设施必须经常检查和检测，并每年至少请有资质的机构检测一次。

2）对危险性较大的生产设备及配套的安全装置应按国家的有关规定检验、操作、维修、保养，保持设备、设施的完好状态。

3）消防器材必须定责任人检查、维护、保养。

4）劳动安全卫生专用设备，包括通风、降温、消防、降噪、标志、防护等设施，要指定专业人员负责维护保养，确保正常运行。

5）重点关注较大风险设备，加强巡回检查。

6）完善管理制度和操作规程，增加检修作业安全规程和职业卫生防护制度，并组织员工进行学习。

7）配备必要的应急救援器材、物资，并加强培训、演练，做好记录并对演练情况进行评审，根据评审结果，完善预案，以提高事故应急效率和水平。

8）穿墙管道加套管和防火肩，管道、储罐做好防腐。

9）项目操作部分岗位远程控制，但生产现场应该设人员值班，加强现场的检查，防止出现事故或出现事故现场无人处理。

10）危险化学品运输必须委托有资质的运输单位和人员运输。

11）建设项目应定期对装置、设备设施进行防腐蚀检查保证防腐蚀措施的有效性。

8.3该企业项目存在的事故隐患及整改问题

依据有关法规、标准的要求，并结合公司的实际情况，该建项目生产、储存等场所方面存在的问题，并针对存在的问题提出相应的对策措施与建议，以进一步提高该公司的安全管理水平。

表8-1 整改意见

| 序号 | 安全隐患 | 对策措施与整改建议 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部分有毒气体报警信号故障；个别报警器数据显示超过标准值未及时处理。 | 应及时处理。 |

8.4该企业项目存在问题及整改情况

表8-2 整改意见复查

| 序号 | 安全隐患 | 对策措施与整改建议 | 整改前照片 | 整改后照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分有毒气体报警信号故障；个别报警器数据显示超过标准值未及时处理。 | 应及时处理。 |  |  |

9评价结论

1、根据《危险化学品名录》（2015版）辨识，该工程涉及的的氨气、氨水属于危险化学品；其中氨气属于易燃气体类别2、急性毒性-吸入,类别3*、皮肤腐蚀/刺激,类别1B、严重眼损伤/眼刺激,类别1，氨水属于皮肤腐蚀/刺激,类别1B、严重眼损伤/眼刺激,类别1。氨气属于国家重点监管的危险化学品。

2、该工程生产经营过程中涉及的物料未超过《危险化学品重大危险源辨识》规定的临界量，未构成危险化学品重大危险源。

3、该工程生产工艺进行辨别，该工程生产工艺不属于化工工艺。所以不属于重点监管的危险化工工艺。

4、该工程在生产经营过程中存在的主要危险有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、灼伤、触电、车辆伤害、机械伤害、物体打击、高处坠落、高温、与手工操有关危险有害因素的识别等，同时可能存在人为失误和管理缺陷。

5、危险度评价：危险程度为低度危险，这是由于企业采取了相应措施，其危险程度为低度危险。

6、总体布局与常规防护设施、工艺和设备设施、公用设施等检查情况，符合安全要求。

7、该工程配备的强制检验设备、设施检验情况、公用工程设施等检查情况，基本符合规范要求，可满足安全生产要求。

8、企业建立了完善的安全管理机构、安全管理制度和事故应急救援预案，配备了安全管理人员，可满足安全生产的要求。

9、江西兆驰半导体有限公司（氨水回收装置）的选址和总平面布置、厂区道路安全、预防、控制、减少与消除事故影响设施以及常规防护设施基本符合要求；电气设备安装、消防验收均符合要求；强制检测设备设施基本符合规范要求；对机械伤害防护措施、安全管理符合安全生产条件；该企业申办相关的安全经营许可的条件检查符合要求。

综上所述：江西兆驰半导体有限公司（氨水回收装置）生产经营过程中，企业按相关法规、规范要求采取了相应的技术设施和安全管理措施，其风险可控，在可接受范围，满足安全生产条件。

附件目录

1、工商营业执照

2、土地使用证、用地规划许可证

3、消防验收意见书

4、企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证书、毕业证

5、防雷、防静电检测报告

7、员工缴纳工伤保险的证明材料

8、操作规程

9、事故应急救援预案备案登记表

11、总平面布置图

12、企业提供的其他资料附件

附件一：企业涉及的危险化学品理化性质及危险特性表

- 氨的危险特性及安全资料

| 标识 | 中文名：氨；氨气(液氨) | 英文名：ammonia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH3 | 分子量：17.03 |  |  | UN编号：1005 |
|  | 危规号：23003 | RTECS号：BO0875000 |  |  | CAS编号：7664-41-7 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色有刺激性恶臭的气体。 |  |  |  | 爆炸性气体分组：ⅡAT1 |
|  | 熔点(℃)：-77.7 |  | 相对密度（水=1）：0.82(-79℃) |  |  |
|  | 沸点(℃)：-33.5 |  | 相对密度（空气=1）：0.6 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：506.62(4.7℃) |  | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |  |
|  | 临界温度(℃)：132.5 |  | 辛烷/水分配系数对数值： |  |  |
|  | 临界压力(MPa)：11.40 |  | 折射率：无资料 |  |  |
|  | 燃烧性：易燃 |  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚。 |  |  |
| 燃爆性及消防 | 最小点火能(mJ)：无资料 |  | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：651 |  | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)：无意义 |  | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：15.7-27.4 |  | 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：0.580 |  | 燃烧(分解)产物：氧化氮、氨 |  |  |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：PC-TWA 20 mg/m3 ；PC-STEL 30 mg/m3 美国：TVL-TWA 17 mg/m3；TLV-STEL 24 mg/m3 |  |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 350mg/kg(大鼠经口) LC501390 mg/m3,4h(大鼠吸入) 刺激性：家兔经眼：100 mg，重度刺激。亚急性和慢性毒性：大鼠，20 mg/m3，24h/天,84天，或5-6h/天，7个月，出现神经系统功能紊乱，血胆碱酯酶活性抑制等。致突变性：微生物致突变：大肠杆菌1500ppm(3h)。细胞遗传学分析：大鼠吸入19800μg/m3，16周。 |  |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入 |  |  | Ⅳ（轻度危害） |  |
|  | 健康危害：低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、咯痰等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X射线征象符合支气管炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合症，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、谵妄、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 |  |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用2%硼酸液或大量清水冲洗。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：纳氏试剂比色法 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴橡胶手套。其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。高浓度泄漏区，喷含盐酸的雾状水中和、稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残气或漏出气用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。储罐区最好设稀酸喷洒设施。泄气容器要妥善处理，修复检验后再用。 |  |  |  |  |
| 储运 | 易燃、腐蚀性压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源。防止阳光直射。应与卤素(氟、氯、溴)、酸类等分开存放。罐储时要有防火、防爆技术措施。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时要轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。运输按规定路线行驶，中途不得停留。 |  |  |  |  |

- 氨溶液危险特性及安全资料

| 标识 | 中文名：氨溶液、氨水20% | 英文名：ammonium htdroxide； ammonia water |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH4OH | 分子量：35.05 |  | UN编号：2672 |
|  | 危规号：82503 | RTECS号：BQ9625000 |  | CAS编号：1336-21-6 |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体。有强烈的刺激性臭味。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃)：无资料 | 相对密度（水=1）：0.91 |  |  |
|  | 沸点(℃)：无资料 | 相对密度（空气=1）：无资料 |  |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：1.59(20℃) | 辛醇/水分配系数的对数值：25% |  |  |
|  | 临界温度(℃)： | 燃烧热(kJ/mol)：无资料 |  |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 折射率：无资料 |  |  |
|  | 最小点火能(mJ)：无资料 | 溶解性：溶于水、醇。 |  |  |
| 燃烧爆炸性 | 燃烧性：不燃 | 稳定性：稳定 |  |  |
|  | 引燃温度(℃)：无资料 | 聚合危害：不聚合 |  |  |
|  | 闪点(℃)： | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无资料 | 禁忌物：酸类、铝、铜。 |  |  |
|  | 最大爆炸压力(MPa)：无资料 | 燃烧(分解)产物：氨 |  |  |
|  | 危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。 |  |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。 |  |  |  |
| 毒性及健康危害 | 接触限值：中国：[参考液氨] PC-TWA 20 mg/m3 PC-STEL 30 mg/m3 |  |  |  |
|  | 急性毒性：LD50 无资料 LC50 无资料 |  |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入 |  | Ⅳ级(轻度危害) |  |
|  | 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底清洗15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |  |
| 防护 | 检测方法：纳氏试剂比色法。工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防素养同具或直接式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿酸碱工作服。 手防护：橡胶气势手套。 其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土蛭石或其他惰性材料吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降湿措施。分状和搬运作业要注意个人防护。托运时要轻装轻卸，防止包装及容跑龙套损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

现场照片：